TCVN  8299 : 2009

TCVN 8299 : 2009


[image: image163.wmf]b

20

1

³

d

tCvn                  T i ª u   c h u È n   q u è c   g i a
[image: image164.wmf][

]

d

d

d

Q

s

d

s

£

=

.


TCVN 8299 : 2009

Xuất bản lần 1

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ CỬA VAN, KHE VAN BẰNG THÉP 

Hydraulics Structures - Technical Requirements for
Steel Gate and Groove Design  
HÀ NỘI -  2009

[image: image165.wmf][

]

k

k

A

Q

s

s

9

,

0

£

=


Mục lục

   Trang

	Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	4

	1  Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	5

	2  Thuật ngữ và định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	3  Vật liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	7

	4  Yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	8

	5  Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo và lắp đặt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	26

	6  Yêu cầu kỹ thuật về nghiệm thu, bàn giao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	27

	Phụ lục A (Quy định): Các sơ đồ, bảng biểu và thông số dùng để tính toán thiết kế cửa van  
	29

	Phụ lục B (Quy định): Vật liệu chế tạo các bộ phận kết cấu cửa van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	45


Lời nói đầu

TCVN 8299 : 2009 được chuyển đổi từ hai tiêu chuẩn ngành sau: 14 TCN 117 : 1999 Cửa van cung - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật và 14 TCN 06 : 2006 Thiết kế, chế tạo cửa van phẳng bằng thép - Yêu cầu kỹ thuật, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8299 : 2009 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.tại Quyết định số 3058/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2009. 
[image: image166.wmf][

]

b

b

B

h

P

s

s

£

=

.

.

3

T i ª u   c h u È n   q u è c   g I a
TCVN 8299 : 2009

[image: image167.wmf][

]

s

s

£

=

k

W

.

8

.

3

h

P

Công trình thủy lợi -  Yêu cầu kỹ thuật trong 

thiết kế cửa van, khe van bằng thép

Hydraulics Structurers - Technical Requirements for Steel Gate and Groove Design 
1   Phạm vi áp dụng

1.1   Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về thiết kế, chế tạo đối với các loại cửa van  phẳng, cửa van cung và khe van bằng thép áp dụng trong các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông, cải tạo môi trường.

1.2   Ngoài những điều quy định trong tiêu chuẩn này, khi thiết kế các loại cửa van, khe van bằng thép còn phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn có liên quan khác.

2   Thuật ngữ và giải thích

2.1  

Cửa van phẳng (Plane gate)
Loại cửa van có bản mặt chắn nước phẳng và khi đóng mở cửa van chuyển động tịnh tiến theo phương thẳng đứng (xem Phụ lục A).

2.2  

Cửa van cung (Radial gate)
Loại cửa van có bản mặt chắn nước hình cung. Khi đóng mở cửa van chuyển động quay quanh một trục cố định (xem Phụ lục A).

2.3  

Khe van (Valve groove)
Khe van (hèm van) là bộ phận gắn cố định trên công trình nhằm dẫn hướng chuyển động lên xuống cho cửa van.

2.4  

Bản chắn (Corrugated iron sheet for stop water motion)

Bản chắn (tôn bưng) là chi tiết dạng tấm dùng để chắn nước và trực tiếp nhận áp lực của nước truyền vào các ô dầm.

2.5  

Ô dầm (Beam cellular)
Các ô hình chữ nhật được tạo bởi dầm dọc và dầm ngang kề nhau hàn trực tiếp với tôn bưng, truyền tải trọng nước vào giàn ngang.

2.6  

Dầm chính ngang (Beam or frame girder)
Còn gọi là dầm đặc hoặc giàn, là dầm chịu tải trọng chính của cửa van đặt theo phương ngang.

2.7   

Dầm ngang đỉnh (Ridge crossbeam)
Dầm ngang song song với dầm chính đặt ở đỉnh cửa

2.8   

Dầm ngang đáy (Ground crossbeam)
Dầm ngang song song với dầm chính đặt ở đáy cửa

2.9  

Dầm phụ ngang (Secondary cross girder)
Dầm song song với dầm chính chịu tải trọng cục bộ

2.10   

Dầm phụ đứng (Secondary vertical beam)
Dầm đặt vuông góc với dầm ngang tạo độ cứng vững cho ô dầm.

2.11   

Dầm biên (Marginal beam) 
Dầm đứng đặt vuông góc với dầm chính và ở ngoài cùng của biên cửa.

2.12   

Giàn gối (Connection truss)

Phần giàn liên kết dầm càng thành một khối.

2.13   

Gioăng kín nước (Water tight gasket)
Chi tiết bịt kín nước giữa cửa van và khe cửa khi cửa van đóng hết (gioăng kín nước đáy cửa, hai cạnh bên và đỉnh cửa).

2.14   

Cữ  (Mechanical thrust)
Bánh xe lăn hoặc trượt có nhiệm vụ giữ cho cửa không bị lắc ngang quá lớn khi đóng mở.

2.15   

Gối tựa động (Movable bearing)
Bộ phận truyền tải trọng của cửa vào khe van của công trình trong quá trình làm việc của cửa. Gối tựa động là bánh xe hoặc trượt

2.16   

Càng van (Valve seat)
Còn gọi là chân van, là bộ phận liên kết giữa dầm chính và gối tựa quay.
2.17   

Khung chính (Base frame)
Bộ phận liên kết giữa dầm chính và càng van.

2.18   

Giàn chống (Crib)
Giàn chống còn gọi là giàn chịu trọng lượng là bộ phận liên kết các khung chính với nhau.

2.19   

Gối quay (Rotary bearing)
Gối quay còn gọi là gối đỡ hay cối quay là bộ phận truyền toàn bộ tải trọng của cửa van cung vào mố công trình. Gối quay là điểm tựa quay của cửa.

2.20   

Bộ phận đặt sẵn (Fixed part)
Các bộ phận đặt và liên kết cố định với bê tông tạo thành điểm tựa cho cửa van làm việc như khe van, tường ngực, ngưỡng cửa, ray….

3      Vật liệu 

3.1   Loại vật liệu và phạm vi áp dụng trong từng bộ phận kết cấu cửa van

Tùy theo chế độ làm việc, quy mô kết cấu công trình các bộ phận kết cấu cửa van có thể dùng các loại vật liệu khác nhau (xem Phụ lục B).

3.2   Các đặc trưng tính toán của vật liệu chế tạo

3.2.1   Cường độ tính toán của thép với những dạng khác nhau của trạng thái ứng suất được xác định theo các công thức ở điều A2, Phụ lục A.

3.2.2   Giá trị hệ số độ tin cậy (vl  có thể lấy bằng 1,1.

4   Yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế 

4.1   Yêu cầu kỹ thuật chung

4.1.1   Phải có giải pháp bảo vệ chống ăn mòn cho thép. Không được tăng bề dày của thép cán và thép ống với mục đích đề phòng ăn mòn kim loại.

4.1.2   Khi tính toán thiết kế cần phải đảm bảo các yêu cầu về tiết kiệm kim loại, về lựa chọn sơ đồ tối ưu của công trình và tiết diện của các cấu kiện trên cơ sở kinh tế – kỹ thuật, phải dùng các thép cán định hình và những mác thép có hiệu quả kinh tế.

4.1.3   Sơ đồ tính toán và những giả thiết tính toán cơ bản phải thể hiện được điều kiện làm việc thực tế của cửa van.

4.1.4   Trị số ứng suất lớn nhất của kết cấu khi tính toán không được vượt quá 5 % ứng suất cho phép của vật liệu.

4.1.5   Tính toán thiết kế các cấu kiện cửa van được thực hiện theo phương pháp ứng suất cho phép.

4.2   Lực và tải trọng tính toán 

4.2.1   Các ngoại lực tác dụng lên cửa van

Lực và tải trọng tác dụng lên cửa van bao gồm:

a)   Áp lực thuỷ tĩnh (điều A3, Phụ lục A);

b)   Áp lực thuỷ động;

c)   Trọng lượng bản thân, lực quán tính;

d)   Áp lực thấm của nước;

e)   Lực đẩy nổi;

f)   Áp lực sóng;

g)   Áp lực gió, áp lực không khí;

h)   Áp lực va của vật nổi, của tàu thuyền;

i)   Áp lực bùn cát lắng;

k)   Lực của cơ cấu nâng;

l)   Lực động đất;

m)   Tải trọng lắp ráp, lực giãn nở vì nhiệt;

n)   Tải trọng khi thử;

o)   Lực chân không khi đóng cửa.

4.2.2   Tổ hợp tải trọng

4.2.2.1   Tổ hợp tải trọng được lựa chọn theo đặc điểm của công trình 

4.2.2.2   Tổ hợp tải trọng chính bao gồm những lực mang tính chất thường xuyên tác dụng lên cửa van như:

a)   Áp lực thuỷ tĩnh (điều A.3, Phụ lục A);

b)   Áp lực thuỷ động;

c)   Trọng lượng bản thân, lực quán tính;

d)   Áp lực thấm của nước;

e)   Lực đẩy nổi;

f)   Áp lực sóng;

g)   Lực ma sát;

h)   Áp lực bùn cát lắng;

i)   Lực của cơ cấu nâng.

4.2.2.3  Tổ hợp tải trọng đặc biệt bao gồm những lực trong tổ hợp chính quy định tại điều 4.2.2.2 và các lực không thường xuyên sau đây:

a)   Áp lực va của vật nổi, của tàu thuyền;

b)   Lực động đất;

c)   Tải trọng lắp ráp, lực giãn nở vì nhiệt;

d)   Tải trọng khi thử;

e)   Lực ở cơ cấu nâng khi cửa bị kẹt;

g)   Lực chân không khi đóng cửa.

4.3   Yêu cầu kỹ thuật về bố trí kết cấu cửa van

4.3.1   Cửa van phẳng

4.3.1.1  Hệ dầm cửa van phẳng được bố trí trên cùng một lớp, có xét đến công nghệ chế tạo, vận chuyển và chống han gỉ.

4.3.1.2   Chọn số dầm chính và bố trí dầm chính thực hiện theo quy định sau:

a)  Dựa vào tỷ lệ giữa chiều rộng B và chiều cao H cửa van phẳng để chọn số dầm chính:

1) Khi tỷ lệ 
[image: image1.wmf]1

³

H

B

: bố trí 2 dầm chính;

2) Khi tỷ lệ 
[image: image2.wmf]1

<

H

B

: bố trí số dầm chính nhiều hơn 2;

b)  Khi bố trí dầm chính phải xét các yếu tố sau đây:

1) Tải trọng lên các dầm chinh là đều nhau;

2) Khoảng cách các dầm chính bố trí để dễ chế tạo, vận chuyển và lắp đặt;

3) Khoảng cách các dầm chính bảo đảm yêu cầu bố trí gối tựa động;

4) Cự ly dầm chính đáy đến gioăng chắn nước đáy phải bảo đảm hình dạng đáy van. Góc nghiêng hạ l​ưu của đáy cửa van công tác và cửa van sự cố không đ​ược nhỏ hơn 30(. Nếu ngưỡng van đặt nghiêng thì có thể tăng giảm thích hợp góc nghiêng đó. Nếu không thoả mãn góc nghiêng 30( thì dùng biện pháp nạp khí. Đối với van phẳng lợi dụng từng phần cột nước để mở, góc nghiêng thượng lưu không đư​ợc nhỏ hơn 45(, tốt nhất là 60( (xem Hình A.3, Phụ lục A).

4.3.1.3   Van phẳng trên mặt với dầm kép, dầm chính bố trí tại vị trí cách đều nhau trên d​ưới điểm đặt hợp lực thuỷ tĩnh P (xem điều A.3, Phụ lục A) đồng thời chú ý các điểm sau đây: 

a)  Khoảng cách a giữa các dầm chính nên chọn thiên lớn một ít;
b) Cự ly từ dầm chính trên đến mép đỉnh dầm chính trên ao phải nhỏ hơn 0,45.H nhưng không được lấy lớn hơn 3,6 m.
4.3.1.4   Căn cứ khẩu độ và tải trọng để chọn dầm chính là dầm đặc hoặc dầm kiểu giàn. Sơ bộ chọn chiều cao dầm chính đặc nên thoả mãn yêu cầu chiều cao dầm chính nhỏ nhất, đồng thời tham khảo chiều cao dầm kinh tế tổng hợp phân tích mà định.

4.3.1.5   Để giảm kích th​ước cánh van và tiết kiệm vật liệu, đối với cửa van khẩu độ lớn có thể dùng dầm chính với mặt cắt biến đổi sao cho chiều cao phần đầu của nó bằng từ 0,4.h đến 0,6.h trong đó h là chiều cao giữa nhịp. Vị trí biến đổi chiều cao dầm chính bằng (
[image: image3.wmf]L

L

6

1

5

1

¸

)  trong đó L là khẩu độ gối tựa động, đồng thời thoả mãn yêu cầu về độ bền.

4.3.1.6   Dầm biên của van phẳng cần chọn kiểu đặc, còn gối tựa động kiểu tr​ượt nên dùng dầm chính kiểu đặc đơn, gối tựa động kiểu bánh xe thì dùng dầm biên kiểu đặc kép.

4.3.2   Cửa van cung

4.3.2.1   Tỷ số giữa bán kính cong với chiều cao của bản mặt lấy theo quy định sau:

a) Kiểu van  trên mặt: từ 1,0 ÷ 1.5;
b) Kiểu van dưới sâu:  từ 1,1 ÷ 2,2.

4.3.2.2   Phải bố trí cối đỡ van cung nằm ở phía trên mực n​ước để tránh bèo rác va đập vào van:

a)  Van cung trên mặt đập tràn: vị trí cối quay có thể bố trí phía trên ngư​ỡng đáy van, từ ½ H đến ¾ H ;

b)  Van cung trên mặt: vị trí cối đỡ có thể bố trí phía trên ngư​ỡng đáy van từ 2/3 H đến H;

c)  Van cung dưới sâu, vị trí cối quay có thể bố trí phía trên ng​ưỡng đáy van lớn hơn 1,1 H.

CHÚ THÍCH:  H là chiều cao cửa van

4.3.2.3   Đường tâm quay của mặt tôn bưng trùng với trục quay cửa; trường hợp cần thiết cho phép hạ thấp tâm trục quay cửa xuống từ 50 mm đến 100 mm so với đường tâm mặt tôn bưng.

4.3.2.4  Căn cứ tỷ số giữa chiều rộng B với chiều cao cửa van H để bố trí kết cấu dầm chính ngang hoặc dầm dọc. Khi H t​ương đối lớn thích hợp với kiểu dầm chính ngang; khi H tương đối bé thì dùng kiểu dầm chính dọc.

4.3.2.5   Các kiểu kết cấu khung chính chịu lực quy định tại Hình A.5 Phụ lục A, áp dụng như sau:

- Khi điều kiện chịu lực cho phép, dùng kiểu a;

- Khi gối đỡ nằm trên t​ường bên, dùng kiểu b với l1 = 0,2 L ; 

- Khi độ không gian của cửa van không thích hợp với kiểu a hoặc kiểu b, thì chọn kiểu c;

- Dạng khung chính dọc kiểu giàn, dùng kiểu d.

4.3.2.6   Tỷ số độ cứng đơn vị Ko giữa dầm đặc ngang van cung với càng chọn từ 3 đến 11 (nếu là càng xiên chọn từ 3 đến 7, càng thẳng từ 5 đến 11) và có thể tính theo công thức (1)


[image: image4.wmf]o

h

lo

L

I

h

I

K

=

0

 ;                       1)

trong đó:   

Ilo , Lo là mô men quán tính mặt cắt dầm chính ngang và khẩu độ tính toán;

Ih, h là mô men quán tính mặt cắt càng và chiều dài.

4.3.2.7  Càng đỡ van cung được nối cứng với dầm chính ngang. Càng đỡ xiên nối với dầm chính ngang bằng bu lông và phải có tấm chống cắt (Hình A.6, Phụ lục A). Hai mặt đầu của tấm nối với mặt tấm chống cắt phải được tiếp xúc tốt. Cần xét đến tính lắp lẫn giữa các dầm ghép, không đọng nước và dễ chế tạo. Khi dùng dầm hộp kiểu hở và hộp kín, cần bố trí kết cấu được đối xứng, bảo đảm cửa van đóng mở được ổn định. 

4.3.2.8   Cửa van có nhiều khung chính phải thiết kế các khung chính chịu lực như nhau.

4.4   Yêu cầu kỹ thuật tính toán kết cấu cửa van

4.4.1   Yêu cầu chung

4.4.1.1  Tính toán kết cấu cửa van phải căn cứ vào tổ hợp tải trọng bất lợi nhất và điều kiện cụ thể công trình có thể phát sinh để tính toán, kiểm tra độ bền, độ cứng và tính ổn định của cửa van.

4.4.1.2   Khi dầm chính, dầm phụ được hàn chặt với bản mặt thì phải xét bản mặt cùng tham gia chịu lực.

4.4.2   Kiểm tra độ bền

Cần tiến hành kiểm tra ứng suất uốn và ứng suất cắt đối với các kết cấu chịu tải và cấu kiện liên kết của cửa van. Đối với hệ dầm dọc và bản mặt của van cung có thể bỏ qua ảnh hưởng của bán kính cong, tính toán kiểm tra theo điều kiện dầm thẳng và bản mặt phẳng.

4.4.3   Kiểm tra độ ổn định của cấu kiện chịu uốn

4.4.3.1  Độ võng tính toán không được vượt quá các trị số cho phép. Độ võng f cho phép của cửa van khi làm việc quy định như sau:

(   Dầm chính của cửa van dưới sâu: f ( 1/1000;

(   Dầm chính của cửa van trên mặt, làm việc trong dòng chảy:  f ( 1/600 ;

(   Cửa chính chịu tải trọng tĩnh và các cửa sự cố: f ( 1/500;

(   Cửa sửa chữa, f ( 1/400;

(   Các bộ phận phụ của ô dầm, lưới chắn rác: f ( 1/250;

4.4.3.2   Độ mảnh của cấu kiện cửa van không được nhỏ hơn các trị số cho phép. Độ mảnh cho phép của cấu kiện quy định như sau:

a) Đối với cấu kiện chịu nén:

(   Cấu kiện chính: 120;

(   Cấu kiện phụ: 150;

(   Cấu kiện liên kết: 200.

b) Đối với cấu kiện chịu kéo:

(   Cấu kiện chính: 200;

(   Cấu kiện phụ: 250;

(   Cấu kiện liên kết: 350.

4.4.4   Độ dày thép tấm hoặc mặt cắt thép hình của cấu kiện chịu tải của cửa van

4.4.4.1  Độ dày thép tấm hoặc mặt cắt thép hình của cấu kiện chịu tải của cửa van không nhỏ hơn các giá trị sau:

a) Thép tấm 6 mm;

b)  Thép góc đều cạnh: L 50 mm x 40 mm x 6 mm ;

c) Thép góc không đều cạnh: L 63 mm x 40 mm x 6 mm;

d) Thép chữ I:  
I 12;

e) Thép chữ U:
U 8.

4.4.4.2   Đối với cửa van loại nhỏ có bề rộng dưới 1,0 m thì độ dầy không bị hạn chế.

4.4.5   Lưới chắc rác 
4.4.5.1   Tải trọng tính toán lưới chắn rác được xác định theo tính chất, số lượng và biện pháp vớt rác. Lưới chắc rác dùng cho trạm thuỷ điện được tính theo độ chênh mực nước trước và sau lưới chắn rác từ 2 m đến 4 m. Trường hợp đặc biệt được xác định qua phân tích cụ thể.

4.4.5.2   Với yêu cầu bảo vệ tổ máy thuỷ điện, cần tăng khoảng cách thanh lưới chăn rác thích hợp để dễ vớt rác và giảm tổn thất cột nước.

4.4.5.3   Lưới chắn rác nên thiết kế kiểu động để tiện sửa chữa, thay thế.

4.4.5.4  Đối với mặt cắt thanh lưới chắn rác, chiều cao không được lớn hơn 12 lần chiều dày của nó nhưng cũng không nhỏ hơn 50 mm. Cự ly gối đỡ nghiêng thanh lưới không được lớn hơn 70 lần chiều dày thanh.

4.4.5.5   Cần kiểm tra độ bền và tính ổn định của thanh với hệ số ổn định nhỏ hơn 2. 

4.4.5.6   Đối với các kết cấu chịu lực cần dựa vào sự bố trí và cấu tạo để tiến hành kiểm tra độ bền.

4.5   Yêu cầu kỹ thuật thiết kế chi tiết máy
4.5.1   Yêu cầu chung

4.5.1.1   Thiết kế cấu kiện đúc nên chú ý tính công nghệ đúc và phù hợp yêu cầu về kết cấu đúc và phù hợp qui định hiện hành.

4.5.1.2   Cần tiến hành mạ crôm đối với trục của bánh xe, khớp đỡ, tai treo và các biện pháp chống ăn mòn tuỳ theo điều kiện làm việc cụ thể. Các chi tiết làm việc dưới nước như trục, bu lông và ê cu, hoặc các chi tiết luôn phải tháo lắp cũng cần xử lý chống ăn mòn, hoặc dùng vật liệu chống gỉ.

4.5.1.3  Trục và bạc trục của bánh xe, khớp đỡ cần được bôi trơn tốt. Các bộ phận cố định trên trục cần có lỗ tra dầu, rãnh dầu và nút dầu. Rãnh dầu bố trí phía không chịu nén. Ổ lăn hoặc trượt làm việc trong nước lẫn nhiều bùn cát, ngoài việc bôi trơn cũng cần bộ phận làm kín và có lỗ xả dần. Thiết bị bôi trơn cần thuận lợi cho việc tra dầu.

4.5.2   Thiết kế gối tựa động

4.5.2.1   Kiểu gối tựa động van phẳng chọn theo điều kiện làm việc, tải trọng và khẩn độ. Các van công tác và sự cố thường dùng bánh xe  hoặc tấm trượt. Đối với cửa van sửa chữa và cửa van công tác với lực đóng mở không lớn, có thể dùng tấm trượt làm bằng thép hoặc bằng gang đúc. 

4.5.2.2   Gối tựa động bánh xe có kiểu cụm bánh xe và bánh xe đơn có trục cố định vào cửa theo dạng dầm công xôn và kiểu hộp (bánh xe nằm trong hộp). Khi tải và khẩu độ lớn phải dùng cụm bánh xe kép lắp kiểu bập bênh hoặc cửa van lớn được phân đoạn liên kết mềm để nhiều bánh xe có thể tiếp xúc đều. 

4.5.2.3   Tính toán các loại gối tựa động có thể căn cứ vào đặc điểm kết cấu của nó, tính toán kiểm tra ứng suất tiếp xúc của bánh xe chính.

4.5.2.4   Gối tựa động ngược chiều có thể dựa theo kích thước cửa van, áp lực nước, điểm treo, kiểu rãnh van mà dùng bánh xe hay tấm trượt.

4.5.2.5   Độ cứng của bánh xe nên chọn hơi bé hơn độ cứng của ray. Khi áp lực bánh xe tương đối lớn cần tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn về vật liệu bánh xe và ray, độ cứng và công nghệ chế tạo.

4.5.2.6   Khi cửa van bố trí nhiều bánh xe để điều chỉnh mặt tỳ bánh xe trên cùng một mặt phẳng nên dùng loại trục lệch tâm.

4.5.2.7   Tải trọng thiết kế lớn nhất tác dụng lên bánh xe cần tính theo áp lực bánh xe lớn nhất có xét đến hệ số không đồng đều nhất định k. Chọn k = 1,1 cho bánh xe đơn và các trường hợp đặc biệt khác cần nghiên cứu riêng.

4.5.2.8  Khi dùng tấm trươt bằng thép, gang cần căn cứ vào cấu tạo, hình dạng và tiếp xúc để kiểm tra ứng suất tiếp xúc và độ bền của bu lông nối.

4.5.3   Thiết kế cối quay

4.5.3.1   Dạng gối quay của van cung cần chọn theo tải trọng, khẩu độ và kiểu càng đỡ. Dạng cối quay thường dùng có kiểu hình trụ, hình côn, hình trụ chữ thập hoặc hình cầu.

4.5.3.2   Bánh xe, bạc trượt của càng: căn cứ điều kiện công tác nên dùng bạc trục làm bằng gỗ ép, bằng đồng hoặc loại vật liệu ít bị mài mòn, cũng có thể dùng bánh xe lắp ổ bi.

4.5.4   Thiết kế tai kéo, cần kéo cửa

4.5.4.1   Tai kéo cửa có thể đặt ở giữa (đối với trường hợp bố trí 1 tai kéo) hoặc hai điểm kéo ở hai phía dầm biên tuỳ theo chiều rộng cửa van, tỷ số chiều rộng và chiều cao, lực nâng và kiểu bố trí máy đóng mở mà quyết định. Khi tỷ số rộng /cao lớn hơn 1,0, nên chọn hai điểm kéo.

4.5.4.2   Tai kéo của van phẳng thường liên kết với dầm đỉnh, đồng thời bố trí ở trọng tâm của van. Tai kéo của van hạ lưu (van sửa chữa) của trạm thủy điện có thể bố trí hơi lệch về phía chắn nước để nâng cao hiệu quả chắn nước. Tai kéo van cung trên mặt nên bố trí ở mặt trước bản mặt tại giao điểm càng đỡ với dầm chính dưới của van, cũng có thể bố trí hai đầu dầm chính dưới mặt sau bản mặt. Tai kéo van cung dưới sâu thường bố trí ở đỉnh van.

4.5.4.3   Tải trọng tác dụng lên tai kéo, cần kéo, trục nối, tấm nối và bu lông nối được tính theo lực đóng mở van nhân với hệ số gia tải (thường lấy từ 1,1 đến 1,2) và xét ảnh hưởng của sự tăng tải hoặc sự phân bố không đồng đều khi nâng hạ cửa van. 

4.5.4.4   Khi đóng mở van chỉ trong các trường hợp sau mới dùng cần kéo:

a)   Gặp khó khăn khi dùng chốt khoá tự động;

b)   Không muốn ổ bánh xe của máy đóng mở ngâm trong nước dài ngày;

c)   Khi hành trình máy đóng mở bằng trục vít hay xi lanh thủy lực không đủ;

d)   Giá thành chế tạo và hao phí vật liệu lớn.

4.5.4.5   Chiều dài phân đoạn cần kéo phải xác định theo yêu cầu của chiều cao cửa van, hành  trình máy đóng mở, tháo dỡ cần kéo và đổi hướng chuyển động.

4.5.4.6   Tính toán lựa chọn chiều rộng, chiều dày tai kéo và kích thước liên quan của đường kính lỗ của cần kéo và tai kéo xem Hình A.7, Phụ lục A.

4.5.4.7   Để bảo đảm sự tiếp xúc tốt giữa trục và lỗ của cần kéo, dễ tháo lắp trục nối, lỗ trục nên có dạng ô van. Đối với cần kéo có tải trọng không lớn có thể tăng đường kính lỗ lên 1 mm.
4.5.4.8   Cấu tạo của chốt khoá nên thoả mãn yêu cầu sau:

(  Dễ thao tác, an toàn, tin cậy;

(  Vận hành điều khiển chốt khoá trên sàn đặt máy hoặc sàn sửa chữa. Nếu có điều kiện nên dùng bộ chốt khoá tự động hoặc bán tự động.  

4.5.4.9   Phần động và phần chôn trong bê tông của chốt cần theo điều kiện chịu lực và tình trạng kết cấu để kiểm tra độ bền và ổn định néo chặt.

4.5.5   Thiết kế gioăng chắn nước

4.5.5.1  Gioăng chắn nước của cửa van thường bố trí trên phần động để tiện thay thế khi sửa chữa, nếu phải lắp gioăng ở phần chôn trong bê tông thì cần có điều kiện thay thế. Gioăng chắn nước làm việc ở các vị trí đều phải bảo đảm tính liên tục và kín.

4.5.5.2   Chất lượng làm việc của gioăng chắn nước phải bảo đảm các chỉ tiêu theo quy định tại điều B1, Phụ lục B.

4.5.5.3   Đối với cửa van dưới sâu, khẩu độ lớn, gioăng chắn nước bố trí ở phía trước van thì cần xét đến ảnh hưởng biến dạng uốn của gioăng chắn nước đỉnh. Ngoài ra còn cần chú ý ngăn ngừa gioăng cao su chắn nước phần đỉnh cửa van bị cuốn lật trong quá trình đóng mở van.

4.5.5.4   Gioăng chắn nước cửa van cần có độ nén dư. Đối với gioăng chắn nước bên và đỉnh độ nén dư từ 2 mm đến 4 mm.

4.5.5.5   Gioăng chắn nước đỉnh và cạnh dùng cao su với mặt cắt hình chữ P hoặc ( đầu  tròn. Gioăng chắn nước van cung dưới sâu và trên mặt có thể dùng cao su với mặt cắt chữ P và L Chắn nước đáy dùng cao su hình mũi đao. Đối với van cung cột nước cao, căn cứ điều kiện sử dụng tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm mà xác định kiểu gioăng chắn nước thich hợp.

4.5.5.6   Chiều dày tấm ép gioăng chắn nước nhỏ hơn 10 mm. Với van loại nhỏ nên giảm bớt khoảng cách giữa các bu lông tấm ép sao cho nhỏ hơn 150 mm.

4.5.5.7   Gioăng chắn nước ở đỉnh van cung với cột nước cao nên bố trí thành 2 đường: trên van và ở cửa van mỗi nơi một đường chắn nước. Cần thoả mãn yêu cầu về độ chính xác lắp ghép giữa bản mặt và gioăng chắn nước trong qúa trình đóng mở van.

4.5.5.8   Khi dùng thép tấm chống rỉ để gia công tấm đế chắn nước đỉnh và bên, độ dày sau khi gia công không nhỏ hơn 4 mm. Tấm đế chắn nước và các chi tiết đặt sẵn nên gia công thành một khối hoàn chỉnh, cấu tạo của nó cần thoả mãn yêu cầu hàn nối và gia công.

4.5.6   Liên kết cấu kiện

4.5.6.1   Trong thiết kế cần bố trí mối hàn đối xứng với trọng tâm của cấu kiện. Không được tuỳ tiện mở to mối hàn, cần tránh nhiều mối hàn tập trung và giao chéo tại một điểm. Không được dùng mối hàn gián đoạn.

4.5.6.2   Khi thiết kế hàn nối cần xét đến yêu cầu về công nghệ hàn như góc hàn, điều kiện thoát khói khi hàn.

4.5.6.3   Cửa van đóng mở cần hàn kín các mối hàn giữa mép cánh dầm chính và bản bụng, giữa dầm bụng chính và dầm biên, mối hàn chữ T giữa càng đỡ với hai đầu tấm gối đỡ chịu uốn, chất lượng mối hàn tốt. Ngoài ra, cũng cần căn cứ điều kiện hàn và chiều dày thép hàn để tiến hành gia công mép hàn.

4.5.6.4   Nên dùng bu lông bán tinh để ghép nối tiếp bình thường. Đối với cấu kiện chịu lực cắt tải trọng động nên dùng bu lông tinh có doa lỗ.

4.5.6.5   Khi tính toán và yêu cầu cấu tạo không cho phép ghép bằng bu lông thường thì nên dùng bu lông với độ bền cao.

4.5.7   Thiết kế chi tiết đặt sẵn trong bê tông

4.5.7.1   Kích thước hình học của khe van phải phù hợp loại cửa van. Chiều rộng và chiều sâu khe van phải bảo đảm cho phần động hoạt động thuận tiện, đủ bền và ổn định. Chọn kích thước khe van có thể tham khảo điều A.7, Phụ lục A.

4.5.7.2   Các chi tiết đặt sẵn của cửa van phải truyền được tải trọng tác dụng của cửa van xuống bê tông, nền móng. Để đảm bảo cửa van đóng mở linh hoạt, khe hở giữa mặt bê tông rãnh van đến mặt gối tựa động ngược không được nhỏ hơn 20 mm.

4.5.7.3   Chi tiết đặt sẵn cần lắp đặt khi đổ bê tông đợt 2. 

4.5.7.4   Đường kính các thanh thép néo cấu kiện đặt sẵn với bê tông không được nhỏ hơn 16 mm, chiều dài nhô khỏi mặt bê tông đợt I không nhỏ hơn 150 mm. Với cửa van cột nước thấp thì đường kính và chiều dài nói trên nên giảm thích hợp.

4.5.7.5   Để thích ứng với việc thi công tấm trượt bằng thép, thép néo đợt 1 có thể dùng kiểu tấm néo, liên kết với tăng đơ và tấm néo để điều chỉnh khi đổ bê tông lần 2.

4.5.7.6   Đối với các cửa van xả cát trên sông nhiều bùn cát thì cấu kiện đặt sẵn và phần lót phụ của van nên kết hợp tính toán theo yêu cầu chống mài mòn và chống ăn mòn. Đồng thời trong trường hợp này phần đáy van cần có biện pháp lót bảo vệ tương ứng.

4.5.7.7   Khi dùng cấu kiện đặt sẵn cần phân đoạn. Việc phân đoạn phải xét đến yêu cầu vận chuyển, chế tạo và lắp ráp do sự hạn chế của chiều dài và độ cứng bản thân.

4.5.7.8   Chi tiết đặt sẵn của ngưỡng van nên dùng thép với mặt cắt hình chữ I. Khi cột nước tương đối lớn có thể tăng thích đáng kích thước mặt cắt chi tiết đặt sẵn và diện tích tiếp xúc giữa bê tông và chi tiết chôn, đối với cửa van với cột nước thấp có thể  đơn giản hơn.

4.5.7.9   Đối với cửa van sự cố ở cửa lấy nước trạm thuỷ điện, lợi dụng áp lực nước để đóng van thì kích thước liên quan cách tường ngực và cửa van có thể tham khảo Hình A.8, Phụ lục A. Đối với cửa van sự cố của trạm thuỷ điện lớn cần thông qua thí nghiệm mô hình để xác định kích thước nói trên.

4.5.7.10   Chiều cao của ray chính trong khe van phẳng công tác và van sự cố dưới sâu cần dựa theo điều kiện sử dụng để chọn, có thể lấy bằng 1,5 lần đến 2,0 lần chiều cao lỗ cống. Để tiện cho việc luồn cánh van vào khe van, đỉnh của đường ray cần có độ mở dốc dẫn hướng.

4.5.7.11   Độ bền của ray chính trong khe van phẳng có thể tham khảo điều A.5, Phụ lục A để kiểm tra. Ray ngược, ray bên chọn theo cấu tạo.

4.5.7.12   Gối quay của van cung trên mặt thường tỳ lên trụ pin, van cung dưới sâu tỳ lên dầm thép.

4.5.7.13   Hai phía trên và dưới của rãnh van phẳng có bố trí thép góc gia cường, chiều cao của tấm này được xác định theo điều kiện làm việc của van.

4.5.7.14   Khi thiết kế chi tiết đặt sẵn của rãnh lưới chắn rác có thể tiến hành theo các yêu cầu liên quan của chi tiết chôn sẵn của van phẳng.

4.5.7.15   Đối với cửa van dẫn dòng thi công cỡ lớn và vừa: ngưỡng van, chi tiết bảo vệ phụ cần căn cứ  trạng thái dòng chảy lúc dẫn dòng, thời gian dẫn dòng dài ngắn và trạng thái bùn cát đi qua van để xác định. Chiều cao ngưỡng lấy bằng 200 mm đến 300 mm. Khi cần có thể lắp thêm tấm bảo vệ rộng từ 800 mm đến 1 500 mm cả về 2 phía của nó và cần có thép néo gia cố.

4.6   Tính toán sức bền và ổn định kết cấu các bộ phận cửa van

4.6.1   Áp lực nước tác dụng trực tiếp vào bản mặt cửa, từ đó truyền đến các dầm phụ (đứng, ngang) đến dầm chính cũng như các bộ phận khác của cửa van. Việc xác định tải trọng tác dụng lên bản mặt cửa là cơ sở cho tính toán các bộ phận kết cấu khác của cửa van. 

4.6.2   Áp lực thuỷ tĩnh được xác định dựa vào kích thước cửa van và mực nước thượng, hạ lưu cống, xem điều A.3, Phụ lục A

4.6.3   Áp lực thủy động hay thành phần áp lực nằm ngang xuất hiện khi mở cửa từng phần. Do tổn thất cột nước khi chảy qua cửa nên trị số áp lực động bé hơn áp lực thủy tĩnh. Khi tính toán cần chú ý : khi cửa đóng trị số áp lực động của nước không có, ngược lại khi mở từng phần trị số áp lực thủy tĩnh sẽ không có. Khi tính sơ bộ trị số áp lực động lấy bằng trị số áp lực tĩnh ở vị trí tương đương.
4.6.4   Áp lực bùn cát, Pbc (daN) được tính theo công thức sau:

                            
[image: image5.wmf]L

tg

h

P

bc

bc

bc

).

2

45

.

5

,

0

0

2

(

.

.

2

j

g

-

=




   (2)

trong đó: 


hbc là chiều cao lớp bùn cát, m;

( là góc ma sát trong của bùn cát ở trong nước, độ (o);

(bc là trọng lượng riêng của bùn cát ở trong nước, N/m3;

L - chiều rộng bùn cát tác dụng lên cửa, m;

4.6.5   Lực hút ở đáy cửa, Ph (daN) được tính theo công thức sau:

                  
  
[image: image6.wmf]L

b

P

P

a

h

.

.

=






              (3)

trong đó: 

Pa = 0,6 daN/cm2 là lực hút chân không đơn vị;

b là chiều rộng phần đáy cửa tiếp xúc với ngưỡng, cm;

L là chiều dài phần đáy cửa tiếp xúc với ngưỡng, cm.

4.6.6   Trọng lượng bản thân của cửa được tính toán theo kết cấu. Khi chọn sơ bộ có thể sử dụng công thức kinh nghiệm.

4.6.7   Tải trọng do gió chỉ tính với phần cửa nằm trên mặt nước và được xác định theo công thức sau:

                      
[image: image7.wmf]gio

gio

q

F

P

.

=

, (daN);



             (4)

trong đó:

            F là diện tích bề mặt chịu tác dụng gió của cửa, m2; 

           qgió là cường độ áp lực gió khu vực đặt công trình:

           qgió = 25 daN/m2 ( 100 daN/m2. Thông thường tính toán lấy qgió = 45 daN/m2.

4.6.8   Để lợi dụng đầy đủ độ bền bản mặt, khi bố trí khoảng cách dầm nên chọn sao cho tỷ số biên dài ngắn của bản mặt (b/a) lớn hơn 1,5; đồng thời bố trí biên dài dọc theo hướng tim trục dầm chính.

4.6.9  Tính toán xác định bề dầy tôn bưng:

a)  Ứng suất uốn cục bộ của bản mặt có thể chịu phải tính kiểm tra theo kết cấu vỏ mỏng được cố định 4 bên (hoặc cố định 3 bên, 1 bên dầm đơn hoặc cố định hai bên kề nhau là dầm đơn). Đối với các ô dầm ở đỉnh của cửa van trên mặt, tính theo điều kiện tải trọng phân bố tam giác. Chiều dày bản mặt  tính sơ bộ theo công thức sau:

               
[image: image8.wmf]2

2

d

s

kpa

m

=

  (              
[image: image9.wmf][

]

s

a

d

p

k

a

y

=

, mm                                    (5)

trong đó: 

ky là Hệ số ứng suất trung điểm biên dài của bệ đỡ tấm mỏng đàn hồi tính theo điều A.6, Phụ lục A;
α là hệ số hiệu chỉnh đàn hồi:

 khi b/a > 3; α  = 1,4;





             Khi b/a ≤ 3, α  = 1,5;

p là cường độ áp lực nước ở trung tâm của ô dầm tính toán, N/mm2;

a,b là chiều dài biên ngắn, biên dài của ô dầm tính từ mép hàn của các cạnh, mm; 

[σ] là ứng suất  uốn cho phép của vật liệu, N/mm2.

b)  Khi hàn bản mặt với dầm hộp chính và dầm phụ cần xét đến sự làm việc của các bản mặt có liên hệ với mép dầm cánh, chiều rộng hữu hiệu của nó tính theo quy định tại điều A.6, Phụ lục A. Tuy nhiên trong các cửa van có nhịp lớn hơn 10 m, chiều dày bản mặt cửa không được nhỏ hơn 10 mm. Trong các trường hợp còn lại chiều dày bản mặt không nhỏ hơn 6 mm.

4.6.10  Dầm ngang (chính, phụ) được tính toán kiểm tra trong trường hợp chịu lực bất lợi nhất, tính toán độ bền theo trạng thái giới hạn thứ nhất và kiểm tra theo trạng thái giới hạn thứ hai:

a) Dầm ngang làm việc như một dầm đơn gối tựa 2 đầu với tải trọng phân bố đều qtt:

                   qtt = qn + qG,                                                                                                                (6)

trong đó:

qn là tải trọng phân bố đều của áp lực nước tác dụng lên cửa theo phương ngang, N/cm;

qG là tải trọng phân bố đều của trọng lượng bản thân cửa, N/cm.

b)  Tùy thuộc vào tổ hợp mực nước tác dụng vào thượng lưu và hạ lưu cửa van mà qtt sẽ được xác định. Mô men lớn nhất Mmax xuất hiện ở giữa dầm và có giá trị được tính theo công thức sau:


          
[image: image10.wmf]8

.

2

max

tt

tt

L

q

M

=

  

                                         (7)

c)  Mô men chống uốn yêu cầu xác định theo công thức sau:

                       
[image: image11.wmf][

]

s

max

M

W

yc

=

         

                                          (8)

d)  Kiểm tra khả năng chịu lực của cửa theo biểu thức (tt < [(] để đảm bảo điều kiện an toàn cho cửa van nói chung:

                           
[image: image12.wmf][

]

s

s

£

=

W

max

M

tt

                                                   (9)

4.6.11  Độ võng của dầm được kiểm tra theo công thức (10) để đảm bảo dầm ngang thoả mãn điều kiện biến dạng khi làm việc:



                
[image: image13.wmf][

]

f

J

E

L

q

f

tt

£

=

.

.

384

.

.

5

4



                                         (10)

.

4.6.12  Chiều dài tính toán càng đỡ van cung tính theo công thức (11) trong điều kiện kiểm tra tính ổn định càng đỡ trong mặt phẳng của dàn khung:

                                ho =  (. h
;

                                         (11)

trong đó: 



ho là chiều dài tính một nửa càng đỡ;

h  là chiều dài càng tính từ đường tim của khung;

(  là hệ số chiều dài tính toán của càng:

          (  = 1,2 ÷ 1,5 dùng cho càng hộp hình chữ nhật hoặc khung hình thang;


 ( = 1,0 dùng cho càng đỡ khung hình tam giác nhiều tầng dầm chính dọc.

4.6.13  Trục kéo cửa được tính toán kiểm tra theo các trạng thái chịu lực nguy hiểm bao gồm chịu uốn, chịu cắt và chịu ép mặt ứng với trường hợp cửa van làm việc ở trạng thái chịu lực nguy hiểm nhất. Trong trường hợp này tải trọng Qtr tác dụng lên trục cửa gồm có: 
G là trọng lượng bản thân cửa;

Fms là lực ma sát. Lực ma sát sinh ra chủ yếu do áp lực nước. 

               Qtr  = G + Fms 

Trong trường hợp cửa van có 2 trục kéo cửa thì Qtr được chia 2, nhưng phải nhân với hệ số làm việc không đồng thời của trục n = 1,5. 

4.6.14  Tính toán trục cửa theo điều kiện chịu uốn:

a)  Xem trục cửa làm việc như là một dầm gối tựa 2 đầu là bạc giá đỡ, chịu lực phân bố đều dọc chiều dài trục với tổng hợp lực bằng Q. Mô men lớn nhất xuất hiện giữa bu lông và có giá trị được xác định theo công thức (12)

                                         
[image: image14.wmf]4

.

max

L

Q

M

=

                                                    (12)

b)  Kiểm tra khả năng chịu uốn theo công thức (13)

                                      
[image: image15.wmf][

]

u

u

W

M

s

s

£

=

max

                                               (13)

trong đó:

W là mô men chống uốn của trục cửa;  

[(U] là ứng suất uốn cho phép của trục;

L là khoảng cách giữa hai tai gối đỡ trục.

4.6.15  Kiểm tra độ bền cho trục theo điều kiện chịu dập (ép mặt), áp dụng công thức (14)

                                        
[image: image16.wmf][

]

d

d

F

Q

s

s

£

=

,                                                (14)

trong đó:

Fd là diện tích chịu dập (ép mặt) của trục cửa;

[(d] là ứng suất dập (ép mặt) cho phép của trục.

4.6.16  Tính toán cho trục theo điều kiện chịu cắt theo công thức (15)

                                    
[image: image17.wmf][

]

t

t

£

=

c

F

Q

.

2

,                                                       (15)

trong đó:

Fc là diện tích mặt cắt ngang của trục;

[(] là ứng suất cắt cho phép của trục.

4.6.17  Tai đỡ trục cửa được tính toán theo hai trạng thái chịu kéo và chịu dập (ép mặt), tham khảo quy định tại Hình A.7, Phụ lục A:

a)  Tính toán cho tai đỡ trục theo điều kiện chịu kéo, áp dụng theo công thức (16)

                              
[image: image18.wmf][

]

k

k

A

Q

s

s

9

,

0

£

=

 ,                                                       (16)

trong đó:

A là diện tích chịu kéo của tai đỡ trục cửa;

[(k] là ứng suất kéo cho phép của trục.

b)  Kiểm tra độ bền cho tai đỡ trục theo điều kiện chịu ép mặt, áp dụng theo công thức (17)

                                      
[image: image19.wmf][

]

d

d

d

Q

s

d

s

£

=

.

,                                                   (17)

trong đó:

d là đường kính chịu ép mặt của tai đỡ trục cửa;

[(d] là ứng suất ép mặt cho phép của tai đỡ trục.

4.6.18  Trục và tai bánh xe lăn được tính toán tương tự như trục và tai kéo cửa, nhưng bên cạnh việc nhân với hệ số làm việc không đồng thời của trục cần phải nhân với hệ số tải trọng động khi bánh xe lăn trên khe cửa. 
4.7   Tính toán liên kết của kết cấu thép

4.7.1   Liên kết hàn

Cần phải tính toán kiểm tra các mối hàn quan trọng liên kết của kết cấu thép cửa van. Các phương pháp tính kiểm tra mối hàn giáp mép, hàn góc chịu uốn, nén, cắt thực hiện theo quy định tại điều A.12, Phụ lục A.
4.7.2  Liên kết bu lông

Các kết cấu thép liên kết bằng bu lông cần phải tính toán kiểm tra khả năng chịu cắt, chịu dập, chịu kéo để lựa chọn thích hợp, thực hiện theo quy định tại điều A.12, Phụ lục A.

4.7.3   Liên kết đinh tán

Các kết cấu thép liên kết bằng đinh tán cần phải tính toán kiểm tra khả năng chịu cắt, chịu dập, chịu kéo để lựa chọn thích hợp, thực hiện theo quy định tại điều A.12, Phụ lục A. Trong trường hợp liên kết đinh tán chịu tác dụng đồng thời của lực cắt và mô men, việc tính toán đinh tán được thực hiện giống như đối với bu lông. Trong các công thức tính toán thay các giá trị về khả năng chịu lực của bu lông bởi giá trị tương ứng của đinh tán.

4.8   Tính toán bánh xe lăn

4.8.1   Ngoài việc tính toán trục và bạc bánh xe (như đối với tính toán trục quay cửa) cần phải kiểm tra ứng suất cục bộ giữa bánh xe và đường lăn.

4.8.2   Khi bánh xe và đường lăn là mặt trụ phẳng, ứng suất dập (ép cục bộ) ( được kiểm tra theo công thức (18)

              
[image: image20.wmf][

]

d

k

R

b

A

E

P

s

s

<

=

.

.

.

418

,

0

,                                             (18)

trong đó:

Pk là lực trên bánh xe hoặc con lăn;

E là mô đun đàn hồi của vật liệu, xác định theo điều B.3 của Phụ lục B;
A là hệ số động:   A = 1 + 0,2 v;
v là tốc độ chuyển động của bánh xe;

b là chiều rộng tính toán của mặt tựa;

R là bán kính của bánh xe hoặc con lăn;

[σd] là ứng suất dập cho phép, tham khảo tại điều B.3, Phụ lục B.

4.8.3   Khi bánh xe là mặt trụ cong 2 chiều và đường lăn là mặt phẳng hoặc bánh xe là trụ phẳng mà đường lăn có đầu tròn (tiếp xúc điểm), ứng suất ép cục bộ ( được kiểm tra theo công thức (19)

                      
[image: image21.wmf][

]

d

k

A

E

P

m

s

r

s

á

=

2

max

2

.

.

.

,                                                      (19)

trong đó:

m là hệ số phụ thuộc tỷ số ρ1/ρ2 của bán kính cong bánh xe và ray, lấy theo điều B.4, Phụ lục B;

ρmax là bán kính tương đương lớn nhất; mm.

4.9   Tính toán lực đóng mở cửa van

4.9.1   Tính lực đóng mở cửa van phẳng

4.9.1.1  Tính lực mở cửa van (lực kéo), áp dụng công thức (20):

                 Qm ( kG (G + Gc) + kms(Fms+ Fc) + Ph + Vn                          (20)

4.9.1.2   Tính lực đóng cửa van, áp dụng công thức (21):

              Qđ  (  kms(Fms+ Fc)  + Pđ – kG’ G                                             (21)

trong đó: 


kG là hệ số gia trọng, kG = 1 ÷ 1,1;

G là trọng lượng cửa, N;

Gc là trọng lượng phần gia trọng (nếu có), N;

kms là hệ số tăng ma sát khi chưa kể hết, kms= 1,2;

Fms là lực ma sát ở gối tựa động:  Fms= Pz ( f,    N

        - Với bánh xe ổ trục bằng bạc: Fms = ± (Pz/R) ( (f1 + f2.r);

        - Với bánh xe ổ trục bằng ổ bi: Fms = ± (Pz/R) ( f1((R’/r1)+ 1).

R là bán kính bánh xe lăn tựa động, m;

r là bán kính ngỗng trục, m;

f , f2 là hệ số ma sát trượt;

f1 là hệ số ma sát lăn;

r1 là bán kính bi;

Fc là lực ma sát của gioăng (vật) chắn nước, N:

                Fc = 2.Hcp.b.a.f3 + Hgt.e.a.f3                                               (22)

b là chiều dài của giăng kín nước chịu tác dụng của cột nước H,  m;

Hcp là cột nước trung bình tác dụng vào gioăng cạnh, m;

a là chiều rộng mặt gioăng ép vào đường trượt, m;

e là chiều dài gioăng đỉnh, m;

f3 là hệ số ma sát trượt giữa gioăng cao su và mặt tựa giăng;

Hgt là chiều cao cột nước đến gioăng đỉnh cửa van, m.

CHÚ THÍCH: đối với cửa van trên mặt không có thành phần ma sát gioăng đỉnh

Ph là lực hút ở đáy cửa, N;

Vn là trọng lượng khối nước trên đỉnh cửa van (nếu có đối với cửa van dưới sâu), N;

kG là hệ số giảm trọng lượng, kG’ = 0,9 ÷1,0;

Pđ là lực đẩy dưới đáy cửa van, N.

4.9.1.3  Trong trường hợp cửa van chịu ảnh hưởng nhiều của sự lắng đọng bùn cát khi tính toán cần xét thêm tải trọng do bùn cát tác dụng vào cửa.

4.9.2  Tính lực đóng mở cửa van cung

4.9.2.1  Lực mở cửa van cung được xác định theo công thức (23), (24)

                              
[image: image22.wmf]Q

c

L

M

Q

å

=

                                                                     (23)

Tổng mô men cửa van đến tâm quay của gối quay:

                
[image: image23.wmf]h

mo

cn

G

c

M

M

M

M

M

+

+

´

+

=

å

)

(

2

,

1

.

1

.

1

                                  (24)

4.9.2.2   Lực đóng cửa van xác định theo công thức:  

        kG Q.LQ  ≥ kms ( ( Mc+Mmô) + Pđ.eđ ( P.eP , 



(25)
4.9.2.3   Điều kện giữ cửa van 

           Q.LQ  ≥  1,1.MG + Ph.eh + n.Vn.en - (Mc+Mmô), 

                                     (26)
trong đó:

LQ là cánh tay đòn từ tâm quay đến đường trục tâm trục kéo cửa, m;

MG là Mô men trọng lượng cửa:

        MG = LG.G

        LG là tay đòn từ trọng tâm cửa van, m;

        G là trọng lượng cửa đặt tại trọng tâm cửa, N; 

Mc là mô men do lực ma sát gioăng chắn nước, N:

                    Mcn = Tcn.R1
              Tcn là tổng ma sát của vật chắn nước:

             
[image: image24.wmf]n

b

L

H

n

b

L

H

T

t

d

t

c

cn

.

.

.

.

.

.

.

.

2

g

g

+

=

å


             
[image: image25.wmf]g

là trọng lượng riêng của nước, N/m3; 

              Hc là chiều cao cột nước đến tâm gioăng chắn nước cạnh,  mm;

              Lt là chiều dài vật chắn nước, m;

              b là chiều rộng vật chắn nước, m;

              n là hệ số;

             R1 là khoảng cách từ vật chắn nước đến tâm quay, m;

Mmô là mô men ma sát trong gối quay, Nm;

             Mô= TôR2

             Tô= P.f là lực cản ma sát trong gối quay, N; 

              P là tổng áp lực thuỷ tĩnh, N; 

              f là hệ số ma sát trong gối quay;  

              R2 là bán kính quay của ngõng trục, m; 

Mh là mô men của lực hút, N.m; 

              Mh= Ph.Lh;

               Ph là lực hút đáy van:

               Ph = Ptc.b.Lt
                      Ptc là cường độ áp lực tiêu chuẩn, Ptc = 60 kN/m2; 

N là hệ số dư trữ, n = 0,8;

Vn là trọng lượng nước trên đỉnh cửa (nếu có), N.

4.10   Tính toán bộ phận đặt sẵn chôn vào bê tông

4.10.1   Đây là những bộ phần tĩnh được lắp đặt cố định vào trong bê tông không tháo lắp được. Vì vậy khi thiết kế khuyến khích sử dụng vật liệu thép không gỉ hoặc được mạ một lớp thép không gỉ phía ngoài.

4.10.2   Đối với các kết cấu này, chủ yếu tính cho trường hợp vận chuyển và chế tạo lắp đặt không bị mất an toàn. Đối với chi tiết khe van có bố trí đường trượt hay đường ray, việc tính toán được thực hiện theo quy định tại điều A.5, Phụ lục A

5   Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo và lắp đặt

5.1   Yêu cầu kỹ thuật khi chế tạo 

5.1.1   Đơn vị chế tạo phải nghiên cứu kỹ tài liệu thiết kế, căn cứ vào điều kiên của nhà máy, điều kiện vận chuyển, địa hình lắp đặt, thời gian hoàn thành v.v...để lập quy trình công nghệ chế tạo, vận chuyển và biện pháp lắp đặt. 

5.1.2   Vật liệu chế tạo phải bảo đảm chất lượng, đúng số hiệu, chủng loại, chứng chỉ của nhà sản xuất và xử lý bề mặt vật liệu theo yêu cầu thiết kế. Nếu thiếu điều kiện trên phải lấy mẫu kiểm tra tính cơ lý hoá tại phòng thí nghiêm hợp chuẩn. 

5.1.3   Yêu cầu khi chế tạo: cần chế tạo cửa van và các bộ phận đặt sẵn đúng kích thước và đạt độ chính xác theo bản vẽ thiết kế và các quy định về chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép công trình thuỷ lợi. Có thể tham khảo theo quy định tại các điều B1 và B2 của Phụ lục B.

5.1.4   Thợ hàn phải tuyệt đối tuân thủ kỹ thuật và quy trình công nghệ đã được vạch ra, phải có dụng cụ, đồ gá cần thiết để bảo đảm cấu kiện sau khi hàn độ biến dạng trong phạm vi cho phép.

5.1.5   Mối hàn ghép tôn bưng phải kín tuyệt đối, chiều cao và chiều dài đường hàn phải đúng yêu cầu thiết kế, không rạn nứt, ngậm xỉ.

5.1.6   Các mối hàn đều phải kiểm tra chặt chẽ, mối hàn quan trọng phải kiểm tra bằng siêu âm. 

5.1.7   Sau khi đã được KCS kiểm tra, nghiệm thu sau gia công thì xử lý bề mặt, sơn bảo vệ chống han rỉ. Những vị trí phải hàn khi lắp ráp, hàn nối không được sơn lót và sơn phủ với khoảng cách về các phía là 100 mm.

5.1.8   Không phân biệt cửa van được chế tạo liền khối hay phân mảng. Trước khi xuất xưởng cần tổ hợp hoàn chỉnh và tiến hành kiểm tra tổng thể, sai số kích thước, vị trí theo quy định. Sai lệch của các mối ghép không lớn hơn 2,0 mm.

5.1.9   Đối với cửa van và bộ phận đặt sẵn phải chế tạo phân đoạn, sau khi kiểm tra phù hợp, cần làm dấu, đánh số, định vị để khi tháo ra và lắp lại bảo đảm kích thước ban đầu.

5.1.10   Các bộ phận cơ khí, bộ phận kết cấu thép sau khí KCS kiểm tra nghiệm thu mới được đóng nhãn mác. Nhãn mác phải phù hợp TCVN về ghi nhãn, mác sản phẩm.

5.2   Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt

5.2.1   Đơn vị lắp đặt phải lập phương án vận chuyển, đảm bảo tính kỹ thuât, kinh tế và an toàn. Sản phẩm không bị biến dạng trong quá trình vận chuyển và bảo quản tại nơi lắp đặt.

5.2.2   Đơn vị lắp đặt phải lập phương án lắp đặt, bố trí mặt bằng, phương tiện, dụng cụ, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác phục vụ việc lắp đặt.

5.2.3  Kết cấu khe van được căn chỉnh khi thi công phần thủy công như trụ pin, tường bên, tường ngực....Lắp khe van trong trường hợp đổ bê tông lần hai, trước khi căn chỉnh, định vị khe van phải được làm sạch và đục xờm bề mặt pha bê tông đã đổ trước. Phần bê tổng đổ sau, nên đổ sau phần bê tông đổ trước từ 5 ngày đến 7 ngày.

5.2.4  Bộ phận đặt sẵn phải hàn chắc chắn vào thép chờ, đảm bảo khả năng chịu lực trong quá trình đổ bê tông chèn không được sai lệch vị trí và không được biến dạng khi làm việc sau này.

5.2.5   Phải tiến hành kiểm tra, cân bằng tĩnh cửa van phẳng bằng cách nâng cửa lên khỏi ngưỡng cửa một khoảng 100 mm, sau đó tiến hành đo qua tâm của cụm trượt (hay con lăn) để xác định độ nghiêng giữa thượng lưu và hạ lưu cũng như chiều phải và chiều trái cửa. Độ nghiêng này phải nằm trong khoảng 1/1000 chiều cao của cống và giá trị lớn nhất cho phép 8 mm.

5.2.6   Phải mài phẳng đường bao cửa, các mối hàn gá, các chỗ lồi lõm của mặt tựa gioăng, đường trượt, làm sạch vết bẩn, chống gỉ bảo vệ bề mặt ngoài tiếp xúc nước, không khí.

5.2.7   Lưu lượng nước rò rỉ cho phép qua bộ phận kín nước cửa van phải theo quy định chung tại điều A.16, Phụ lục A

5.2.8   Sau khi lắp đặt cửa van vào khe van, sai số về khoảng cách từ tâm chắn nước giữa hai cánh đối diện nhau không quá ± 3 mm.
5.3   Yêu cầu kỹ thuật sơn phủ bảo vệ bề mặt cửa van

5.3.1   Loại vật liệu sơn phủ, xử lý bề mặt kết cấu thép cửa van và thiết bị đóng mở phải bảo vệ được thiết bị trong môi trường của nơi lắp đặt.

5.3.2   Toàn bộ cửa van và khe van phải được sơn lót và sơn phủ tại nhà máy theo chỉ dẫn của thiết kế.

5.3.3  Khi sơn lót và sơn phủ phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:

a)  Phải làm sạch các vết bẩn và dầu mỡ trên bề mặt trước khi sơn lót;

b)  Chỉ tiến hành sơn lót khi kết cấu đã được làm sạch, chỉ được sơn phủ khi đã kiểm tra chất lượng lớp sơn lót. Khi sơn phải tuân thủ đúng các yêu cầu kỹ thuật của từng loại sơn theo chỉ dẫn;

c)  Những bề mặt chi tiết tiếp xúc với mặt bê tông thì không sơn mà được quét một lớp vữa xi măng mỏng.

6   Yêu cầu nghiệm thu bàn giao

6.1   Quy định chung

6.1.1   Phải nghiệm thu cửa van, khe van sau chế tạo, lắp đặt theo đúng bản vẽ kết cấu và bản vẽ chi tiết. Sản phẩm phải đạt chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và thân thiện với môi trường. 

6.1.2   Công tác nghiệm thu từng phần (giai đoạn) trong quá trình gia công chế tạo lắp đặt cửa van được tiến hành ngay sau khi kiểm tra các quá trình gia công lắp ráp ở từng giai đoạn sau, bao gồm những nội dung sau:

a)   Gia công chi tiết kết cấu;

b)   Tổ hợp các phần tử và tổ hợp kết cấu;
c)   Hàn và lắp bu lông;

d)   Đánh rỉ bề mặt kết cấu để sơn;

e)   Sơn lót và sơn phủ;

g)   Thử nghiệm bộ phận kết cấu.

6.2   Các bước tiến hành nghiệm thu lắp đặt, bàn giao

6.2.1   Nghiệm thu tĩnh

Quá trình kiểm tra, nghiệm thu chất lượng chế tạo lắp đặt đúng thiết kế với các yêu cầu kỹ thuật ở trạng thái tĩnh. Khi các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo theo đúng thiết kế, có đủ các tài liệu liên quan đến thiết bị thì tiến hành lập biên bản nghiệm thu tĩnh. 

6.2.2   Nghiệm thu làm việc không tải

6.2.2.1   Nghiệm thu làm việc không tải là kiểm tra tổng thể chất lượng lắp đặt, tình trạng thiết bị khi chạy không tải nhằm phát hiện, loại trừ sai sót chưa phát hiện được khi nghiệm thu tĩnh. Cần quy định thời gian chạy thử hay số lần chạy thử (ví dụ cửa van đóng mở hết hành trình thiết kế là 3 lần và 1 lần quay tay, nếu có bộ phận quay tay). Nếu đạt các thông số về tốc độ, độ rung, tiếng ồn, nhiệt độ các ổ, gối đỡ theo thiết kế thì cho lập biên bản nghiêm thu làm việc không tải.

6.2.2.2   Quá trình thử không tải nếu phát hiện các sai sót kể cả do chế tạo lắp đặt lẫn tính toán thiết kế sẽ thống nhất biện pháp xử lý. Sau khi khắc phục tồn tại thì nghiệm thu lại.

6.2.3   Nghiệm thu làm việc có tải
6.2.3.1   Chỉ được phép nghiệm thu có tải khi đã có biên bản nghiệm thu tĩnh và nghiệm thu không tải. Các thao tác nghiệm thu làm việc có tải thực hiện hoàn toàn giống như nghiệm thu không tải. Nghiệm thu làm việc có tải nhằm xác định và sửa chữa các sai sót chưa phát hiện được ở các giai đoạn nghiệm thu trước, đồng thời điều chỉnh hệ thống thiết bị làm việc đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế. Đối với cửa van ở các công trình ở trạng thái thử có tải thực tế thấp hơn so với thiết kế thì hội đồng nghiệm thu có thể cho phép tiến hành nghiệm thu ở trạng thái tải lớn nhất để đưa công trình vào khai thác sử dụng.

6.2.3.2   Thời gian và điều kiện tiến hành nghiệm thu làm việc có tải theo thiết kế do các bên thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng kể từ khi nghiệm thu có tải ở trạng thái tải lớn nhất. Trường hợp công trình không đủ điều kiện thử tải theo tải trọng thiết kế thì chủ đầu tư quyết định. 

6.2.4   Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng

Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng, bảo hành thiết bị được tiến hành theo quy định.

Phụ lục A

(Quy định)

Các sơ đồ, bảng biểu và thông số dùng để tính toán thiết kế cửa van

A.1  Sơ đồ cấu tạo cửa van phẳng và cửa van cung
[image: image168.wmf][

]

s

s

£

=

s.t

.

3

P


Hình A.2- Sơ đồ cửa van cung
A.2  Cường độ tính toán của thép với các dạng khác nhau

Bảng A.1

	Trạng thái ứng suất
	Kí hiệu
	Cường độ tính toán

	Kéo nén và uốn
	Theo giới hạn chảy
	R
	R = (c/(vl

	
	Theo sức bền tức thời
	Rb
	Rb = (b/(vl

	Trượt
	Rc
	Rc = 0,58.(c/(vl

	Ép mặt theo mặt phẳng tì đầu (khi có gia công phẳng)
	Rem
	Rem = (b/(vl

	Ép cục bộ trong các khớp trụ (cổ trục) khi tiếp xúc chặt
	Rtem
	Rtem = 0,5.(b/(vl

	Ép theo đường kính của con lăn (khi tiếp xúc tự do trong các kết cấu có độ di động hạn chế)
	Re.lăn
	Re.lăn = 0,025.(b/(vl

	Kéo theo hướng chiều dày của thép cán
	Rọ
	Rọ = 0,5.(c/(vl

	     Trong đó: (c, (b là giới hạn chảy và giới hạn bên của vật liệu.


A.3  Áp lực thuỷ tĩnh

A.3.1  Áp lực thuỷ tĩnh lên cửa van phẳng

Bảng A.2

	Biểu đồ áp lực
	Công thức xác định             áp lực nước P
	Công thức xác định vị trí đặt              áp lực Hc

	[image: image169.wmf][

]

h

k

h

B

p

s

s

£

=


	
[image: image26.wmf]B

H

t

.

.

.

2

1

2

g


	
[image: image27.wmf]t

H

.

3

2



	[image: image170.wmf][

]

s

s

s

£

=

2

2

.

3

k

c

h



	
[image: image28.wmf])

.(

.

2

1

2

2

h

t

H

H

-

g

.B
	
[image: image29.wmf])

.

2

.(

3

1

2

h

t

h

t

H

H

H

H

+

-



	[image: image171.wmf]H

P

Hc

t


	
[image: image30.wmf](

)

B

h

h

H

P

t

.

.

2

.

.

2

1

-

=

g


	
[image: image31.wmf]h

H

h

H

h

H

H

t

t

t

C

-

-

-

=

.

2

2

.

3

.

3



	[image: image172.wmf]H

Hc

P

H

t

h


	
[image: image32.wmf](

)

B

h

H

H

P

h

t

.

.

.

-

=

g


	
[image: image33.wmf]h

H

H

t

C

.

2

1

-

=



	[image: image173.wmf]P

Hh

Ht

Hc

h


	
[image: image34.wmf](

)

[

]

B

H

h

h

H

P

h

t

.

.

.

2

.

.

2

1

2

-

-

=

g


	
[image: image35.wmf]2

2

3

2

2

3

2

3

6

3

.

2

.

.

6

.

6

.

.

3

h

h

H

H

h

h

H

h

H

H

H

H

H

t

h

t

t

h

h

t

C

+

-

-

+

-

-

=




A.3.2  Áp lực nước tĩnh lên cửa van cung

Bảng A.3

	Biểu đồ áp lực
	Công thức xác định áp lực nước P

	[image: image174.wmf]P

h

Hc

Ht


	Tâm quay cao hơn mực nước thượng lưu:


[image: image36.wmf]t

2

T

ng

T

L

2

H

P

g

=

;        
[image: image37.wmf]t

2

H

ng

H

L

2

H

P

g

=



[image: image38.wmf])]

2

sin

2

(sin

2

1

cos

sin

2

180

[

L

R

2

1

P

2

1

2

1

0

t

2

d

T

a

+

a

-

a

a

+

pa

g

=



[image: image39.wmf])]

2

sin

2

(sin

2

1

cos

sin

2

180

[

L

R

2

1

P

2

1

2

1

0

t

2

d

H

b

+

b

-

b

b

+

pb

g

=




	[image: image175.wmf]P

h

Hh

Hc

Ht



	Tâm quay thấp hơn mực nước thượng lưu:


[image: image40.wmf])

H

H

(

L

2

1

P

P

P

2

H

2

T

t

ng

H

ng

T

ng

-

g

=

-

=



[image: image41.wmf])]

sin

2

2

(sin

2

1

cos

sin

2

180

[

L

R

2

1

P

2

1

2

1

0

t

2

d

T

a

-

b

+

a

a

-

pa

g

=



[image: image42.wmf])]

sin

2

(sin

2

1

cos

sin

2

180

[

L

R

2

1

P

2

1

2

1

0

t

2

d

H

a

+

b

-

a

b

+

pb

g

=



	[image: image176.emf]H


P


T


T


H


a


b


a


ng


H


H


®


P


H


P


b


a


1


1


2


P


T


®


ng


R




H

P

T

T

H







ng

H

H

®

P

H

P



 1

1

2

P

T

®

ng

R


	
[image: image43.wmf]]

2

sin

sin

)

(

sin

2

sin

180

[

L

R

2

1

P

2

1

2

2

1

2

2

0

t

2

d

T

a

-

a

a

-

-

a

-

a

-

a

-

pa

g

=



	[image: image177.emf]b


b


a


a


a


R


2


1


1


H


H


ng


P


P


®


T


H


®


P


T


T


ng


P


H


H














R

2

1

1

H H

ng

P

P

®

T

H

®

P

T

T

ng

P

H

H


	Tâm quay cao hơn đỉnh cửa cống


[image: image44.wmf]c

H

T

t

ng

T

h

)

H

H

(

L

2

1

P

+

g

=

;        
[image: image45.wmf]t

2

H

ng

H

L

2

H

P

g

=



[image: image46.wmf]]

H

h

)

H

H

[(

L

2

1

P

P

P

2

H

c

H

T

t

ng

H

ng

T

ng

-

+

g

=

-

=



[image: image47.wmf])]

cos

(cos

R

H

2

)]

2

sin

2

(sin

2

1

cos

sin

2

180

[

L

R

2

1

P

2

1

ng

2

1

2

1

0

t

2

d

T

a

+

a

+

a

+

a

-

a

a

+

pa

g

=



[image: image48.wmf])]

2

sin

2

(sin

2

1

cos

sin

2

180

[

L

R

2

1

P

2

1

2

1

0

t

2

d

H

a

+

b

-

a

b

+

pb

g

=



	[image: image49.emf]H


H


2


P


ng


T


T


P


®


H


T


®


P


P


ng


H


H


a


a


a


b


b


1


1


R


n


h


0


H




H

H

2

Png

T

T

P

®

H

T

®P

P

ng

H

H











1

1

R

n

h

0

H



	Tâm quay thấp hơn đỉnh cửa cống:


[image: image50.wmf])]

cos

(cos

2

)

sin

2

2

(sin

2

1

cos

sin

2

180

[

2

1

2

1

2

1

2

1

0

2

a

a

a

a

a

a

pa

g

-

+

+

-

+

-

=

R

H

L

R

P

n

t

d

T



[image: image51.wmf])]

2

sin

2

(sin

2

1

cos

sin

2

180

[

L

R

2

1

P

2

1

2

1

0

t

2

d

H

a

+

b

-

a

b

+

pb

g

=




A.4  Số sơ đồ cấu tạo và chọn kích thước cho một số chi tiết cửa van

[image: image178.emf]a


a


R


1


H


ng


P


®


H


P


P


ng


T


T


H


T


®


P


H


H








R

1

H

ng

P ®

H

P

P

ng

T

T

H

T

®

P

H

H


Hình A.3 - Hình dạng viền đáy của cửa van phẳng
Hình A.4 - Bố trí dầm chính kép của cửa van trên mặt

[image: image179.emf]H


H


a


b


b


a


a


1


2


1


P


T


®


ng


H


P


H


T


P


ng


T


H


®


P


R


H


h


0


n




H

H











1

2

1

P

T

®

ng

H

P

H

T

P

ng

T

H

®

P

R

H

h

0

n


                              a                                    b                                    c                                           d

Hình A.5 – Các dạng khung chính

[image: image180.emf]1


2


3


6


5


4


7


12


11


10


8


9




1

2

3

6

5

4

7

12 11 10

8

9


Hình A.6 - Liên kết càng xiên - dầm chính

[image: image181.wmf]1

5

4

6

5

7

11

12

8

9

10

2

6

3


Hình A.7 - Sơ đồ tính toán chọn kích thước tai treo

[image: image182.emf]>30


°


45


°


~60


°




>30°

45°~60°


CHÚ THÍCH:

1) Hình bên trái:     S0 ≥ 5S1 ;  K =100 mm ;  h = (0,05÷0,10).H ; k ≈ S1
2) Hình bên phải:  - Lực đẩy hạ lưu  Ps = ps.D2.B ,  kN ;

                              - Lực đẩy hoặc hút dưới viền cửa thượng lưu:    Pt = βt.γ.Hs.D1.B,  kN;

                                βt  = 1,0.
Hình A.8- Kích thước cửa van sự cố trạm thuỷ điện, tính thuỷ lực

[image: image183.emf]a/2


a/2


H


H/3


a


ao




a/2

a/2

H

H/3

a

ao


Hình A.9 - Sơ đồ tính toán kiểm tra độ bền ray

A.6  Kiểm tra độ bền của bản mặt

A.6.1  Trường hợp b/a > 1,5 mà cạnh dài bố trí theo hướng trục dầm (hình A.10)

Ứng suất tính toán tại điểm A được xác định theo công thức sau:

             
[image: image52.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ox

mx

my

ox

mx

my

A

zh

s

s

s

s

s

s

s

-

-

-

+

=

2

2

 ≤ 1,1 ([(]

[image: image184.emf]L


L1


Lo


L1


L


L1


Lo


L1


L


h




L

L1

Lo L1

L

L1 Lo L1

L

h

Trong đó:


[image: image53.wmf]2

2

/

d

s

pa

k

y

my

=

.


[image: image54.wmf]my

my

mx

s

ms

s

3

,

0

=

=

;


[image: image55.wmf]ox

s

 - ứng suất uốn của bản cánh dầm đối với điểm A;


[image: image56.wmf]ox

my

mx

s

s

s

,

,

- Dùng trị số tuyệt đối;

[(] – ứng suất chống uốn cho phép;

ky – hệ số uốn cong của điểm giữa cạnh đỡ;

( - hệ số điều chỉnh đàn hồi: - Khi b/a > 3 lấy ( = 1,4;

                                               - Khi b/a ≤ 3 lấy ( = 1,5;

[image: image185.emf]1


3


2


4




1

3

2

4

p – áp suất tại vị trí khảo sát, N/mm2
A.6.2  Hệ số uốn cong của điểm giữa cạnh đỡ:

a) Trường hợp bản mặt làm việc như một ngàm đàn hồi trên 4 cạnh (Hình A.11).

Hệ số uốn cong của điểm giữa cạnh đỡ xác định theo bảng A.4 

Bảng A.4- Hệ số uốn cong của điểm giữa cạnh đỡ trong                                                                       trường hợp bản mặt làm việc như một ngàm đàn hồi trên 4 cạnh 

	          Điểm

     b/a
	Điểm giữa (A) ky
	Điểm giữa (B) kx
	          Điểm                                

   b/a
	Điểm giữa (A) ky
	Điểm giữa (B) kx

	1,0
	0,308
	0,308
	1,7
	0,479
	0,343

	1,1
	0,349
	0,323
	1,8
	0,487
	0,343

	1,2
	0,383
	0,332
	1,9
	0,493
	0,343

	1,3
	0,412
	0,338
	2,0
	0,497
	0,343

	1,4
	0,436
	0,341
	2,5
	0,5
	0,343

	1,5
	0,454
	0,342
	∞
	0,5
	0,343

	1,6
	0,468
	0,343
	
	
	


b)  Trường hợp bản mặt làm việc như một ngàm đàn hồi trên 3 cạnh.

[image: image186.emf]P


h


B


s


f


t


c


c


3h




P

h

B

s

f

t

c

c

3h


Hình A.12 - Sơ đồ bản mặt làm việc như một ngàm đàn hồi trên 3 cạnh

Bảng A.5 - Hệ số uốn cong của điểm giữa cạnh đỡ khi bản mặt làm việc 

như một ngàm đàn hồi trên 3 cạnh

	Trường hợp 1
	Trường hợp 2

	            Điểm        

  b/a
	Điểm giữa (A) ky
	Điểm giữa (B) kx
	          Điểm       

   b/a
	Điểm giữa (A) ky
	Điểm giữa (B) kx

	1,0
	0,328
	0,360
	1,0
	0,360
	0,328

	1,25
	0,472
	0,425
	1,25
	0,448
	0,341

	1,5
	0,565
	0,455
	1,5
	0,473
	0,341

	1,75
	0,632
	0,465
	1,75
	0,489
	0,341

	2,0
	0,683
	0,470
	2,0
	0,500
	0,342

	2,5
	0,732
	0,470
	2,5
	0,500
	0,342

	3,0
	0,740
	0,471
	3.0
	0,500
	0,342

	(
	0,750
	0,472
	(
	0,500
	0,342


c)  Trường hợp bản mặt làm việc như một ngàm đàn hồi trên 2 cạnh (Bảng A.6):

[image: image187.emf]s1


k


Bk


c


c


P


R




s1

k

Bk

c

c

P

R

Bảng A.6 - Hệ số uốn cong của điểm giữa cạnh đỡ khi bản mặt làm việc như một ngàm đàn hồi trên 2 cạnh

	             Điểm

  b/a
	Điểm giữa (A) ky
	Điểm giữa (B) kx

	1,0
	0,308
	0,308

	1,1
	0,349
	0,323

	1,2
	0,383
	0,332

	1,3
	0,412
	0,338

	1,4
	0,436
	0,341

	1,5
	0,454
	0,342

	1,6
	0,468
	0,343

	1,7
	0,479
	0,343

	1,8
	0,487
	0,343

	1,9
	0,493
	0,343

	2,0
	0,497
	0,343


A.6.3  Trường hợp  b/a ( 1,5 hoặc bố trí cạnh ngắn theo hướng trục dầm (Hình A.14), ngoài việc tính ứng suất của điểm A ra, còn phải tính ứng suất của điểm B theo công thức sau:

              
[image: image57.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ox

mx

my

ox

mx

my

B

zh

s

s

s

s

s

s

s

+

-

+

+

=

2

2

≤ 1,1 (.[(]

[image: image188.emf]y


x


A


B


a


b




y

x

A

B

a

b

Trong đó:


[image: image58.wmf]2

2

d

s

kpa

mx

=

;


[image: image59.wmf]mx

mx

my

s

ms

s

3

,

0

=

=

   ;


[image: image60.wmf](

)

W

M

ox

5

,

0

5

,

1

1

-

=

x

s

  ;

M, W - mô men uốn và mô men chống uốn của mặt cắt dầm đối với vị trí của điểm tính toán;

(1 - Hệ số độ rộng hữu hiệu của biên cánh trên trục dầm (bản mặt tham gia chịu lực cùng dầm chính) cho trong bảng A.7.

CHÚ THÍCH: 
[image: image61.wmf]ox

my

mx

s

s

s

,

,

thống nhất dùng giá trị tuyệt đối.

A.6.4   Nếu bản mặt được hàn cố định với dầm và cùng với cánh của dầm tham gia chịu lực, độ rộng hữu hiệu B lấy bằng trị tương đối nhỏ nhất tìm được theo công thức sau:

	[image: image189.emf]a


d


c


c


b


Q


R


d




a

d

c

c

b

Q

R




	B = (1.b;

B (  60( +bl; (đối với thép CT3)

B (  50( +bl; (đối với thép hợp kim)


trong đó:

b là khoảng cách giữa các dầm : 
[image: image62.wmf] 

);

b

+

(b

2

1

=

 

b

2

1


bl là độ rộng biên cánh trên của dầm, nếu không đặt biên cánh trên thì bằng độ dày bản bụng của dầm.

Trong tính toán sơ bộ bản mặt cửa van, để đơn giản trong tính toán có thể áp dụng công thức sau:

- Nếu tỷ số chiều dài cạnh của bản mặt b/a >1,5 mà cạnh dài bố trí theo hướng trục dầm chỉ cần tính ứng suất tại điểm A theo công thức:


[image: image63.wmf][

]

s

a

s

s

£

+

my

ox

68

,

0

65

,

0

;

- Nếu tỷ số dài của cạnh bản mặt cắt b/a ( 1,5 hoặc bố trí cạnh ngắn theo hướng trục dầm, ngoài việc tính ứng suất của điểm A, ứng suất tại điểm B được tính theo công thức sau:

[image: image64.wmf][

]

s

a

s

s

£

+

mx

ox

8

,

0

9

,

0

;


[image: image65.wmf]ox

my

mx

s

s

s

,

,

- Dùng trị tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong các cửa van có nhịp lớn hơn 10 m, chiều dày bản mặt cửa không được nhỏ hơn                10 mm. Trong các trường hợp còn lại chiều dày bản mặt không nhỏ hơn 6 mm.


[image: image66.wmf]0

0

l

l

M

b

l  = 0.4l

l  = 0.6l

0

l  = 0.8l

x

b

2

1

b

x

l

b

2

1

d

b

b

l

b

b


Hình A.15

l0 là khoảng cách đoạn cong của biểu đồ mô men, đối với dầm chống đơn giản l0 = l. Đối với dầm chống liên tục, xác định gần đúng theo Hình A.15.

(1 là ứng với hình mô men uốn dương đường Parabon;

(2 là ứng với hình mô men uốn âm hình tam giác. Trong trường hợp này B = (2.b

Các trị số (1 và (2 xác định theo Bảng A.7.

Bảng A.7-  Bảng tra các giá trị (1 và (2  ứng với tỷ số l0/b  khác nhau

	l0/b
	0,5
	1
	1,5
	2
	2,5
	3
	4
	5
	6
	8
	10
	20

	(1
	0,2
	0,4
	0,58
	0,70
	0,78
	0,84
	0,9
	0,94
	0,95
	0,97
	0,98
	1,0

	(2
	0,16
	0,3
	0,42
	0,51
	0,58
	0,64
	0,71
	0,77
	0,79
	0,83
	0,86
	0,92


A.7  Kích thước khe van

Bảng A.8 – Quy định về kích thước khe van theo kích thước cửa van

	Kích thước cửa van BxH, mm
	Chiều rộng khe van b, mm
	Chiều sâu khe van h, mm
	Ghi chú

	1000 x 1000
	250 – 300
	100 – 150
	

	2000 x 2000
	350 – 400
	125 – 200
	

	2000 x 3000
	350 – 400
	150 – 250
	

	3000 x 3000
	400 – 450
	150 – 280
	

	4000 x 4000
	450 – 500
	200 – 300
	

	5000 x 5000
	500 – 600
	2500 – 350
	


A.8  Sai số cho phép khi chế tạo cửa van phẳng

Bảng A.9

	    [image: image67.emf]D


D


1


f


f


b


H


C


l


B


1


2


l'


C




D

D

1

f

f

b

H

C

l

B

1

2

l'

C

                                      

	Hạng mục
	Kích thước, mm
	Sai lệch cho phép, mm

	1. Chiều dày cửa  b
	b ( 500

500 < b ( 1000

 b > 1000
	
[image: image68.wmf]±

(2 mm + 0,007b)

Nhưng không lớn hơn giá trị cột bên
	
[image: image69.wmf]2

±

,0


[image: image70.wmf]3

±

,0


[image: image71.wmf]5

±

,0

	2. Chiều rộng B, chiều cao H
	 B, H
[image: image72.wmf]5000

£


	
[image: image73.wmf]±

(2 mm + 0,007B) hoặc 
[image: image74.wmf]±

(2 mm + 0,007H) nhưng không lớn hơn giá trị cột bên phải
	
[image: image75.wmf]5

±

,0

	
	5000 < B,H ( 10000
	
	
[image: image76.wmf]8

±

,0

	
	10000 < B,H ( 15000
	
	
[image: image77.wmf]10

±

,0

	
	B,H 
[image: image78.wmf]15000

>


	
	
[image: image79.wmf]12

±

,0

	3. Độ sai lệch tương đối giữa hai đường chéo:   

           Dmax - Dmin
	Dmax ( 5000
	3,0

	
	5000 < Dmax ( 10000
	4,0

	
	10000 < Dmax ( 15000
	5,0

	
	Dmax
[image: image80.wmf]15000

>


	6,0

	4. Độ uốn cong
	B ( 10000

B >10000
	3,0

4,0

	5. Độ cong của cửa theo chiều ngang  f  (chỉ được cong về phía áp lực nước)
	
	
[image: image81.wmf]1500

B

 và không lớn hơn 6

	6. Độ cong của cửa theo chiều đứng f1 (chỉ được cong về phía áp lực nước)
	
	
[image: image82.wmf]1500

H

 và không lớn hơn 4

	7. Khoảng cách tâm hai dầm biên
	 B ( 10000 

10000 < B ( 15000

 B > 15000
	
[image: image83.wmf]3

±

,0


[image: image84.wmf]4

±

,0


[image: image85.wmf]5

±

,0

	8. Độ lệch đường tâm hai dầm biên:

                     
[image: image86.wmf]l

l

-

'


	 B ( 10000 

10000 < B ( 15000

 B > 15000
	3

4

5

	9. Sai lệch vị trí dầm dọc
	
	2

	10. Khe hở cục bộ giữa bản mặt và dầm
	
	1,0

	11. Độ phẳng cục bộ bề mặt tôn bưng
	Độ dày
[image: image87.wmf]d

:


[image: image88.wmf]16

16

10

10

>

¸

>

£


	Trong phạm vi 1m không lớn hơn:

4

3

2

	12. Độ lệch mép dưới đáy cửa van  2C
	
	3

	13. Độ phẳng mép dưới cửa van
	
	2,0

	14. Độ phẳng của mặt đáy 2 dầm biên
	
	2,0

	15. Sai số khoảng cách mặt lắp gioăng chắn nước và bệ đỡ
	
	( 1,0

	16. Khoảng cách giữa tim lỗ vít chặn gioăng cạnh bên và tim cửa van
	
	( 1,5

	17. Khoảng cách giữa tim lỗ vít chặn gioăng đáy và mép đáy cửa
	
	( 3,0


A.9  Sai lệch cho phép khi gia công cửa van cung 

Bảng A.10

	[image: image89.emf]N


1


2


L


l'


D


D


B


H


l


c


b


R




N

1

2

L

l'

D

D

B

H

l

c

b

R



	Hạng mục
	Kích thước, mm
	Sai lệch cho phép, mm
	Ghi chú

	
	
	Cống ngầm
	Cống lộ thiên
	

	1. Chiều dày dàn ngang và tôn bưng (bản mặt cửa b)
	b ( 500

500 < b ( 1000

 b > 1000
	
[image: image90.wmf]±

(2 mm + 0,007 b), nhưng không lớn hơn giá trị sau:

                    
[image: image91.wmf]3

±

,0


[image: image92.wmf]4

±

,0


[image: image93.wmf]5

±

,0
	

	2. Sai lệch chiều rộng B, chiều cao H
	B hoặc H 
[image: image94.wmf]5000

£



[image: image95.wmf]10000

5000

¸

>



[image: image96.wmf]15000

10000

¸

>



[image: image97.wmf]15000

>


	
[image: image98.wmf]±

(2 mm + 0,007 b) nhưng không lớn hơn giá trị dưới đây


[image: image99.wmf]5

±

,0


[image: image100.wmf]8

±

,0


[image: image101.wmf]10

±

,0


[image: image102.wmf]12

±

,0
	

	3.  Sai lệch tương đối của đường chéo            D1 - D2
	D1
[image: image103.wmf]5000

£



[image: image104.wmf]10000

5000

¸

>



[image: image105.wmf]10000

>


	3,0

4,0

5,0
	Đo ở mối ghép càng với dầm chính

	4. Cong vặn
	
[image: image106.wmf]5000

£



[image: image107.wmf]10000

5000

¸

>



[image: image108.wmf]10000

>


	2,0

3,0

4,0
	Đo ở mối ghép càng với dầm chính

	
	
[image: image109.wmf]5000

£



[image: image110.wmf]10000

5000

¸

>



[image: image111.wmf]10000

>


	2,0

3,0

4,0
	Đo ở 4 góc của cánh van

	5. Độ phẳng theo chiều ngang cửa
	
[image: image112.wmf]5000

£



[image: image113.wmf]10000

5000

¸

>



[image: image114.wmf]10000

>


	3,0

4,0

5,0
	6,0

7,0

8,0
	Đo ở đường tâm dầm chính, phụ hay giới hạn dầm ngang

	6. Khe hở giữa tấm cữ và cung độ theo chiều dọc cửa
	
	3,0
	6,0
	Đo ở đường tâm dầm chính, phụ hay dầm dọc với cữ đo dây cung 3 m

	7. Khoẳng cách tâm hai dầm chính
	
	
[image: image115.wmf]3

±

,0
	

	8. Độ lệch hai đường tâm dầm biên: 
[image: image116.wmf]l

l

-

'


	 B 
[image: image117.wmf]10000

£


 
[image: image118.wmf]15000

10000

¸

>


 
[image: image119.wmf]15000

>


	3,0
	

	9. Độ lệch vị trí dầm dọc
	
	2,0
	

	10. Khe hở cục bộ giữa bản mặt và dầm
	
	1,0
	

	11. Độ phẳng cục bộ tôn bưng
	   Độ dày
[image: image120.wmf]d

:

   > 6 ( 10 

   > 10 ( 16 

   > 16 
	Trong 1m2
	

	
	
	3,0

3,0

2,0
	5,0

4,0

3,0
	

	12. Độ thẳng mặt đáy cánh van
	
	2,0
	

	13. Độ lệch 2 mép đáy cửa van  2C
	
	3,0
	

	14. Sai số giữa 2 tâm mặt bích lắp bản mặt L
	 L 
[image: image121.wmf]4000

£



[image: image122.wmf]6000

4000

¸

>



[image: image123.wmf]6000

>


	
[image: image124.wmf]2

±

,0


[image: image125.wmf]3

±

,0


[image: image126.wmf]4

±

,0
	

	Kiểm tra tổ hợp trước khi xuất xưởng

	[image: image127.emf]2


1


1


2


1


2


3


H


e


A


A


R'


A-A


l'


l


3


n


B


l


l


2


a


D


D


l


1


l


e




2

1

1

2

1

2

3

H

e

A

A

R'

A-A

l'

l

3

n

B

l

l

2

a

D

D

l

1

l

e



	Hạng mục
	Sai lệch cho phép, mm
	Ghi chú

	
	Cống ngầm
	Cống lộ thiên
	

	15. Độ lệch a của hai mặt bích của hai càng nối với cối quay
	a không lớn hơn 1,0 mm và độ nghiêng mặt đế không quá 1/1000
	

	16. Sai số của đường tâm hai càng phía bệ quay
	l1=
[image: image128.wmf]1

±

,0 mm
	

	17. Độ không đồng tâm càng e1
	Không lớn hơn 2,0 
	

	18. Độ không đồng tâm càng e2
	Không lớn hơn 4,0
	

	19. Sai số của đường tâm hai càng đến tâm đứng của van phía bản mặt
	L2 = 
[image: image129.wmf]5

,

1

±

 
	

	20. Sai số tương đối đường chéo 2 càng 
[image: image130.wmf]2

1

D

D

-


	Không lớn hơn 3,0
	

	21. Độ lệch vị trí càng trên và dưới  c=
[image: image131.wmf]'

3

3

l

l

-


	Không lớn hơn 5,0
	

	22. Sai lệch bán kính R
	Cửa van cung kiểu nhô đầu

Sai lệch tương đối hai biên
	( 7,0

5,0

	
	Cửa cung kiểu lỗ chìm

Sai lệch tương đối hai biên
	
[image: image132.wmf]3

±


3,0

	
	Cửa cung cột nước cao, có yêu cầu mở rộng khe van đột ngột
	
[image: image133.wmf]3

±


1,0


CHÚ THÍCH: Khi khoảng cách của tim 2 dầm biên và độ thẳng đứng của nó có liên quan đến gioăng chắn nước bên, thì sai số của nó cần đúng quy định của bản vẽ thiết kế.

A.10   Yêu cầu kỹ thuật đối với các bánh xe lăn

Bảng A.11

	TT
	Tên gọi sai lệch
	Sai lệch cho phép, mm
	Ghi chú

	1
	Đường kính bề mặt lăn
	± 0,005 d
	

	2
	Độ ô van và độ côn bề mặt lăn
	± 0,005 d
	

	3
	Độ không song song của các tim bánh xe trong mặt phẳng nằm ngang và thẳng đứng
	0,5 mm/1 m dài khoảng cách giữa các tim
	

	4
	Khe hở giữa bánh xe thứ tư với mặt phẳng tiếp giáp ba bánh xe khác
	( 2
	


A.11   Lưu lượng nước rò rỉ cho phép qua bộ phận kín nước cửa van

Bảng A.12

	TT
	Đặc điểm bộ phận kín nước
	Lưu lượng rò rỉ cho phép trên 1m dài,  l/s

	1
	Bộ phận kín nước bằng gỗ
	0,4

	2
	Bộ phận kín nước cao su cố định
	0,2

	3
	Bộ phận kín nước cao su điều chỉnh
	0,1

	4
	Bộ phận kín nước kim loại di động
	0,5


A.12   Liên kết các bộ phận kết cấu thép

A.12.1   Liên kết hàn

A.12.1.1   Đường hàn đối đầu

A.12.1.1.1   Đường hàn vuông góc với trục nén hoặc kéo, sử dụng công thức (A1): 

                        
[image: image134.wmf][

]

[

]

h

k

h

n

h

h

h

R

R

F

N

;

.

g

s

£

=

                                                         (A1)

Fh = eh.lh ; lh = b - 2eh; 

(h là hệ số điều kiện làm việc, (h = 0,7 (1,1.

A.12.1.1.2   Đường hàn xiên góc ( với trục chịu nén hoặc kéo, áp dụng theo công thức (A2) và (A3)

                     
[image: image135.wmf][

]

[

]

h

k

h

n

h

h

h

h

R

R

e

l

N

;

.

.

sin

.

g

a

s

£

=

                                                    (A2)

                     
[image: image136.wmf][

]

h

c

h

h

h

h

R

e

l

N

.

.

sin

.

g

a

t

£

=

                                                              (A3)

A.12.1.1.3   Đường hàn chịu uốn M và lực cắt Q, áp dụng theo công thức (A4), (A5) và (A6):

                  
[image: image137.wmf][

]

[

]

h

k

h

n

h

h

R

R

M

;

.

W

g

s

£

=

                                                            (A4)

                   
[image: image138.wmf][

]

h

c

h

h

h

h

R

e

l

Q

.

.

g

t

£

=

                                                          (A5)

                       
[image: image139.wmf]h

k

h

h

td

R

£

+

=

2

2

3

t

s

s

                                                            (A6)

                   [Rhn]; [Rhk]; [Rhc] : ứng suất nén, kéo và cắt cho phép của đường hàn

A.12.1.2    Đường hàn góc
A.12.1.2.1   Chịu lực dọc, áp dụng theo công thức (A7):

               
[image: image140.wmf][

]

[

]

h

k

h

n

h

h

g

h

h

R

R

R

h

N

l

;

.

.

7

,

0

g

£

=

å

                                                           (A7)

Chiều dài tối thiểu một đường hàn lhmin  ( 4 hh và không nhỏ hơn 40 mm; 

Chiều cao tối thiểu của đường hàn hhmin ( 5 mm.

A.12.1.2.2   Đường hàn chịu uốn (M) và lực cắt (Q), áp dụng theo các công thức (A8), (A9) và (A10):

                   
[image: image141.wmf][

]

[

]

h

k

h

n

h

h

R

R

M

;

.

W

h

g

s

£

=

                                                                  (A8)

                  
[image: image142.wmf][

]

h

c

h

h

h

h

R

h

l

Q

.

7

,

0

.

g

t

£

=

å

                                                               (A9)

                          
[image: image143.wmf]h

k

h

h

td

R

£

+

=

2

2

t

s

s

                                                                 (A10)

A.12.2    Liên kết bu lông

A.12.2.1   Khả năng chịu cắt của 1 bu lông, áp dụng công thức (A11)

               
[image: image144.wmf][

]

bl

c

c

bl

c

R

d

n

N

.

4

.

2

p

=

                                                                   (A11)
         nc là số mặt cắt của 1 bu lông;

       
[image: image145.wmf][

]

bl

c

R

 là ứng suất cắt cho phép của bu lông;

        d là đường kính phần không ren của bu lông (thân bu lông).

A.12.2.2   Khả năng chịu dập (ép mặt) của 1 bu lông, áp dụng công thức (A12)

            
[image: image146.wmf][

]

bl

d

min

R

.

å

=

l

d

N

bl

d

                                                                   (A12)

        (lmin là tổng chiều dày nhỏ nhất của các bản thép trượt về một phía;

        
[image: image147.wmf][

]

bl

d

R

 là ứng suất dập (ép mặt) cho phép của bu lông.

A.12.2.3   Khả năng chịu kéo theo phương trục bu lông, áp dụng công thức (A13)

              
[image: image148.wmf][

]

bl

c

bl

c

R

d

N

.

4

.

2

0

p

=

                                                                              (A13)

             do là đường kính chân có ren.

A.12.2.4   Số bu lông khi cắt và dập (ép mặt), áp dụng công thức (A14)

                   
[image: image149.wmf][

]

d

d

N

N

n

min

=

                                                                           (A14)

               
[image: image150.wmf][

]

d

N

min

 - lấy giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị  
[image: image151.wmf][

]

bl

c

R

và 
[image: image152.wmf][

]

bl

d

R


A.12.3    Liên kết đinh tán

A.12.3.1   Khả năng chịu cắt của một đinh tán, được xác định theo công thức (A15)

                            
[image: image153.wmf][

]

dt

c

c

dt

c

R

d

n

N

).

4

.

(

2

p

=

                                                         (A15)

A.12.3.2  Khả năng chịu dập (ép mặt) của một đinh tán, được xác định theo công thức (A16)

                          
[image: image154.wmf][

]

dt

d

dt

d

R

e

d

N

å

=

.

)

.(

min

                                                (A16)

               
[image: image155.wmf][

]

dt

c

R

 , 
[image: image156.wmf][

]

dt

d

R

 là ứng suất cho phép chịu cắt và chịu dập (ép mặt) của đinh tán;

                 nc là số mặt cắt tính toán của đinh tán, phụ thuộc số lượng bản thép được liên kết (giống như đối với liên kết bu lông);

                ((e)min là tổng chiều dày nhỏ nhất của các bản thép cùng trượt về một phía;

                d là đường kính đinh tán.

A.12.3.3   Số lượng đinh tán cần thiết n được tính theo công thức (A17)

                   n ( N. 
[image: image157.wmf][

]

dt

N

min

.(;                                                                           (A17)

       
[image: image158.wmf][

]

dt

N

min

 là giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị 
[image: image159.wmf][

]

dt

c

R

 , 
[image: image160.wmf][

]

dt

d

R

;

        N là nội lực trong liên kết;

        ( là hệ số điều kiện làm việc.

A.12.3.4   Khả năng chịu kéo của một đinh tán được xác định theo công thức (A18)

                  [Nđtk] = ((.d2/4).Rđtk ,                                                                       (A18)

Phụ lục B 

(Quy định)

Vật liệu chế tạo cửa van

B.1   Vật liệu chế tạo các bộ phận kết cấu cửa van 

Bảng B.1- Một số vật liệu dùng để chế tạo các bộ phận kết cấu cửa van

	Mục đích sử dụng
	Loại vật liệu
	Tiêu chuẩn

	Kết cấu cánh cửa, khung cửa và các chi tiết đặt sẵn trong bê tông (khe van, khe phai):
	CT3, 18(C(, BCT3C(
	(OCT 380-71

	
	10XCH, 14(2a, 10(2C1, 15CHÄ, 09(2C ,1X18H9T
	(OCT 19282-73

	
	SUS304, SUS 316, SUS 410
	JIS G4304,

JIS G4305 -1981

	
	A36 – A588
	ASTM

	Kết cấu chịu va đập: dùng thép dẻo
	20, 35, 45
	(OCT 1050-60

	
	SGD30-D, SGD41-D
	JIS G3114 -1979

	
	S25C, S45C
	JIS G4051 -1979

	Đinh tán, Bu lông, chốt trục, cối quay:
	2X13

thép 45
	(OCT 5632-61

(OCT 1050-60

	
	40X
	(OCT 4543-61

	
	09(2C
	(OCT 19282-73

	
	SC37, SC49, SCW42, SCW56
	JIS G5101, G5102 -1978

	
	SCS2, SCS22
	JIS G5121 -1980

	
	SCM430 (JIS4105),
	

	
	S25C, S40C (JIS 4051).
	

	Đường trượt hoặc các chi tiết chống mài mòn, chống gỉ:
	2X13, 3X13
	(OCT 5949-61, không chịu hàn

	
	1X18H9T
	(OCT 5632-61, chịu hàn

	
	SUS 304, SUS 410
	JIS G4304, JIS G4305 -1981

	
	SCS2, SCS22
	JIS G5121 -1980

	
	A276, A582, B148
	ASTM

	Những chi tiết chịu tải trọng nhỏ như bánh xe, bạc, cụm gối đỡ,... có thể dùng vật liệu gang
	CЧ18-36, CЧ28-48
	(OCT 1412-70

	
	AЧC1, AЧB1
	(OCT 1585-70

	
	FC20, FC25
	JIS G5501

	
	FCD45, FCD50
	JIS G5502


B.2   Gioăng chắn nước (vật đệm kín nước) cửa van

B.2.1   Dùng loại cao su mềm hình tấm và cao su định hình có các chỉ tiêu cơ lý như Bảng B1 để chế tạo gioăng chắn nước

Bảng B.2 - Yêu cầu kỹ thuật của vật liệu làm gioăng chắn nước

	Tính chất cơ lí
	Trị số

	Giới hạn ổn định khi kéo đứt không nhỏ hơn, daN/cm2
	180

	Độ giãn dài tương đối không bé hơn, %
	500

	Độ giãn dài dư không lớn hơn, %
	40

	Sức kháng rạn nứt không bé hơn, daN/cm2
	70

	Độ cứng theo Shor không bé hơn
	70

	Hệ số lão hoá theo “Gh” sau 144 giờ ở 70 oC
	0,7

	Độ trương nở ở trong nước 70 oC sau 24 giờ không lớn hơn, %
	2

	Sức kháng mài mòn không lớn hơn, cm3/KW
	450

	Độ đàn hồi
	45 - 65


B.2.2  Vật liệu làm kín nước sử dụng cho các cửa van vùng ven biển chịu ảnh hưởng triều, các đặc tính cơ lý trên phải đạt được khi thí nghiệm trong môi trường nước muối (10 % đến 18 %).

B.2.3  Trong một số trường hợp đặc biệt có thể dùng cao su với chỉ tiêu cơ lý khác hoặc dùng vật liệu khác làm vật đệm kín nước cửa van.

B.3   Một số chỉ tiêu kỹ thuật khác của vật liêu chế tạo cửa van 

Bảng B.3 - Một số giá trị của hệ số ma sát f

	Loại
	Vật liệu ma sát và điều kiện công tác
	Trị số f

	
	
	Lớn nhất
	Bé nhất

	Ma sát trượt
	1. Thép với thép ở trạng thái khô ráo
	0,50~0,60
	0,15

	
	2. Thép với gang đúc ở trạng thái khô ráo
	0,35
	0,16

	
	3. Gỗ với thép trong môi trường nước trong
	0,65
	0,30

	
	4. Gỗ ép lớp dính keo đối với thép không gỉ  trong nước trong
	
	

	
	Theo cường độ nén dọc: q > 2 000 kg/cm
	0,10~0,11
	0,05

	
	- q = 2 500 ~ 2 000 kg/cm
	0,11~0,12
	

	
	- q = 2 000 ~ 1 500 kg/cm
	0,12~0,13
	

	Ma sát trục đỡ trượt
	1. Thép với đồng đen (trạng thái khô ráo)
	0,30
	0,16

	
	2. Thép với đồng đen (có bôi trơn)
	0,25
	0,12

	
	3. Thép với gỗ ép lớp keo (có bôi trơn)
	0,16~0,20
	0,08

	
	4. Thép không gỉ đối với gỗ ép lớp keo (có bôi trơn)
	0,12~0,16
	0,05

	Ma sát  ngăn nước
	1. Cao su với thép
	0,65
	0,30

	
	2. Cao su với thép không gỉ
	0,50
	0,20

	Ma sát lăn
	1.Thép với thép
	0,10

	
	2. Thép với gang đúc
	0,10


Bảng B.4 – Mô dun đàn hồi tương đương của bánh xe và ray

	Vật liệu bánh xe
	E,  N/mm2
	Độ cứng HB
	
[image: image161.wmf][

]

d

s

, N/mm2

	
	
	
	Tiếp xúc đường
	Tiếp xúc điểm

	Thép 45
	2,1.105
	( 217

300 ( 400
	450

750
	1100

1800

	Thép làm vành bánh mã hiệu IV 
	
	( 241

300 ( 400
	550

850
	1300

2200

	Thép 65г
	
	(2 69

300 ( 400
	600

850
	1400

2200

	Thép 40XH
	
	(255

300 ( 400
	550

850
	1300

2200

	Thép 55л
	
	(217

300 ( 400
	450

750
	1100

1700

	Thép 33X г C-л
	
	(202

300 ( 400
	500

800
	1200

2000

	Gang сч 15-32
	1,25.105
	163 ( 229
	250
	600

	Gang сч 35-56
	1,6.105
	217 ( 272
	350
	800

	Chất dẻo “vôlôcnit”
	0,07.105
	30
	 75
	   75


Bảng B.5 - Quan hệ bánh xe và ray tiếp xúc điểm

	ρmin/ρmax
	0,05
	0,10
	0,15
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	1,0

	m
	1,28
	0,97
	0,80
	0,716
	0,6
	0,536
	0,49
	0,468
	0,44
	0,42
	0,40
	0,388


[image: image190.emf]Hs


Hs1


a


D2


S1


So


k


P


H


Hs2


b


D1


>30


°


45


°


~60


°


H


h


0,5H




Hs

Hs1

a

D2

S1

So

k

P

H

Hs2

b

D1

>30

°

45

°

~60

°

H

h

0,5H

[image: image162.png]















CHÚ THÍCH:


1. Gioăng đỉnh;


2. Tôn bưng;


3. Dầm phụ  ngang;


4. Dầm chính; 


5. Tai treo; 


6. Gioăng nước đáy; 


7. Càng van;


8. Gioăng nước cạnh;


9. Bánh xe cữ;


10. Gối di động;


11. Trục gối quay;


12. Gối cố định.





CHÚ THÍCH: 1. Bản chắn, 2. Dầm ngang đỉnh, 3. Dầm ngang đáy, 4. Dầm chính ngang, 5. Dầm phụ ngang, 6. Hệ dầm đứng, 7. Thanh giằng chéo, 8. Các bộ phận tựa phụ, 9. Gioăng kín nước, 10. Tai treo, 11. Bánh xe cữ, 12. Gối tựa  động, 13. Khe van


Hình A.1 - Sơ đồ cửa van phẳng








13


























CHÚ THÍCH: 


1. Dầm ngang chính; 


2. Tấm chống cắt; 


3. Càng  van; 


4. Gân tăng cường bảo đảm tiếp xúc tốt.








Hình A.10 - Sơ đồ bản mặt có cạnh dài bố trí theo hướng trục dầm





Công thức tính:


- Chiều rộng tai treo: b = 2,2d ÷ 2,6d


- Chiều dày tai treo: �EMBED Equation.3���


- Khoảng cách    a = 0,9d ÷ 1,05d


- Ứng suất dập:    


                                �EMBED Equation.3���


- Ứng suất kéo:


                                �EMBED Equation.3���


  Q: lực kéo cửa lớn nhất


  A : diện tích tiết diện ngang cắt qua tâm lỗ chốt





Hình A.14- Sơ đồ bản mặt có cạnh ngắn bố trí theo hướng trục dầm








Hình A.11 - Sơ đồ bản mặt làm việc như một ngàm đàn hồi trên 4 cạnh





Hình A.13- Sơ đồ bản mặt làm việc như một ngàm đàn hồi trên 3 cạnh





A.5  Kiểm tra bền ray


A.5.1 Kiểm tra ép mặt bê tông dưới đường ray:


�EMBED Equation.3���


A.5.2 Kiểm tra ứng suất pháp do uốn


�EMBED Equation.3���


Wk- mômen chống uốn đường ray


A.5.3 Kiểm tra ứng suất cục bộ bản bụng đường ray:


�EMBED Equation.3���


�EMBED Equation.3���; 


p- tải trọng phân bố, N/mm.


�EMBED Equation.3���





Đường tâm dầm





        Trường hợp 1                                                          Trường hợp 2

















4
5

[image: image191.emf]A


a


b


(s   - s


mx


ox


)


s   


my




A

a

b



mx ox

)



my

[image: image192.emf]y


x


x


y


B


A


A


B


b


a


a


b




y

x x

y

B

A

A

B

b

a a

b

[image: image193.emf]y


x


A


B


b


a




y

x

A

B

b

a

[image: image194.emf]my


s   


)


ox


mx


(s   - s


b


a


B


B


(s   - s


mx


ox


)


s   


my


b


a




my



)

ox mx



b

a

B

B



mx ox

)



my

b

a

_1296025229.unknown

_1296025416.unknown

_1298366269.unknown

_1298387673.unknown

_1298550892.unknown

_1299662132.unknown

_1321484240.unknown

_1321484321.unknown

_1320663364.unknown

_1320663880.unknown

_1320661293.unknown

_1298551282.unknown

_1298552904.unknown

_1298578995.unknown

_1298636175.unknown

_1298551307.unknown

_1298551055.unknown

_1298551075.unknown

_1298550083.unknown

_1298550610.unknown

_1298550884.unknown

_1298550112.unknown

_1298549716.unknown

_1298550068.unknown

_1298550034.unknown

_1298549366.unknown

_1298376709.unknown

_1298378294.unknown

_1298379526.unknown

_1298379539.unknown

_1298378347.unknown

_1298379246.unknown

_1298377786.unknown

_1298378269.unknown

_1298376983.unknown

_1298375516.unknown

_1298376521.unknown

_1298376558.unknown

_1298376530.unknown

_1298375839.unknown

_1298375243.unknown

_1296025426.unknown

_1296917730.unknown

_1298314810.unknown

_1298358415.unknown

_1298366064.unknown

_1298316967.unknown

_1298356892.unknown

_1298315169.unknown

_1298289865.unknown

_1298302114.unknown

_1298212433.unknown

_1296025430.unknown

_1296025432.unknown

_1296025434.unknown

_1296025436.unknown

_1296025437.unknown

_1296025433.unknown

_1296025431.unknown

_1296025428.unknown

_1296025429.unknown

_1296025427.unknown

_1296025420.unknown

_1296025422.unknown

_1296025425.unknown

_1296025421.unknown

_1296025418.unknown

_1296025419.unknown

_1296025417.unknown

_1296025400.unknown

_1296025408.unknown

_1296025412.unknown

_1296025414.unknown

_1296025415.unknown

_1296025413.unknown

_1296025410.unknown

_1296025411.unknown

_1296025409.unknown

_1296025404.unknown

_1296025406.unknown

_1296025407.unknown

_1296025405.unknown

_1296025402.unknown

_1296025403.unknown

_1296025401.unknown

_1296025392.unknown

_1296025396.unknown

_1296025398.unknown

_1296025399.unknown

_1296025397.unknown

_1296025394.unknown

_1296025395.unknown

_1296025393.unknown

_1296025236.unknown

_1296025370.unknown

_1296025371.unknown

_1296025237.unknown

_1296025234.unknown

_1296025235.unknown

_1296025230.unknown

_1220158767.unknown

_1296025214.unknown

_1296025221.unknown

_1296025223.unknown

_1296025227.unknown

_1296025222.unknown

_1296025219.unknown

_1296025220.unknown

_1296025215.unknown

_1296025218.unknown

_1295682632.unknown

_1296025212.unknown

_1296025213.unknown

_1296025211.unknown

_1220158769.unknown

_1220158770.unknown

_1220158768.unknown

_1125317289.unknown

_1220158750.unknown

_1220158755.unknown

_1220158765.unknown

_1220158766.unknown

_1220158763.unknown

_1220158764.unknown

_1220158756.unknown

_1220158761.unknown

_1220158752.unknown

_1220158753.unknown

_1220158751.unknown

_1220158746.unknown

_1220158748.unknown

_1220158749.unknown

_1220158747.unknown

_1220158739.unknown

_1220158744.unknown

_1220158745.unknown

_1220158741.unknown

_1220158740.dwg

_1220158735.unknown

_1220158737.unknown

_1220158738.unknown

_1220158736.unknown

_1220158732.unknown

_1220158733.unknown

_1125318264.unknown

_1102577506.unknown

_1102579180.unknown

_1102579476.unknown

_1102580566.unknown

_1102620923.unknown

_1102579645.unknown

_1102579385.unknown

_1102578257.unknown

_1102578395.unknown

_1102578176.unknown

_1102577485.unknown

_1102576915.unknown

_1102577040.unknown

_1025794530.unknown

