TCVN 8639 : 2011

[image: image51.emf] 

g

V V

g

P

H

2 .

2

1

2

2



 



 

[image: image52.wmf]g

V

Z

g

P

.

2

.

2

1

1

1

+

+

r


[image: image53.wmf]g

V

Z

g

P

.

2

.

2

2

2

2

+

+

r

[image: image54.wmf]g

V

Z

g

P

H

2

.

2

2

+

+

=

r


TCVN 8639 :  2011
Xuất bản lần 1

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - MÁY BƠM NƯỚC

- YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO 
NGHIỆM CÁC THÔNG SỐ MÁY BƠM 
Hydraulic structures - Water pumps - Technical requirements 
and  testing method of pump parameters
HÀ NỘI -  2011
[image: image55.wmf]g

V

Z

g

P

H

2

.

2

2

+

+

=

r


Mục lục
Trang

	Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	4

	1   Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	2   Thuật ngữ và định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5

	3   Yêu cầu kỹ thuật khảo nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	11

	4   Đo lưu lượng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	16

	5   Xác định cột áp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	19

	6   Đo mực nước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	21

	7   Đo áp suất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	22

	8   Đo tốc độ quay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	24

	9   Đo công suất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	24

	Phụ lục A (Quy định): Một số chỉ tiêu kỹ thuật chính khi khảo nghiệm các thông số máy bơm. . . 
	25

	Phụ lục B (Quy định) : Mẫu bảng ghi chép số liệu đo đạc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	28

	Phụ lục C (Tham khảo): Sơ đồ bố trí thiết bị khảo nghiệm máy bơm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	30


Lời nói đầu

TCVN 8639 : 2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm, được chuyển đổi từ 14TCN 169 : 2006 Khảo nghiệm các thông số máy bơm - Yêu cầu kỹ thuật của phương pháp khảo nghiệm, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 8639 : 2011 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2011.

[image: image56.wmf]g

V

Z

g

P

H

2

.

2

2

+

+

=

r

[image: image57.emf]

[image: image58.emf]


Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật 
và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm
Hydraulic structures - Water pumps - Technical requirements  
and  testing method of pump parameters

1
Phạm vi áp dụng
1.1
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp khảo nghiệm các thông số kỹ thuật cơ bản của các loại máy bơm ly tâm, máy bơm hướng chéo, máy bơm hướng trục ở trong phòng thí nghiệm và ở hiện trường lắp đặt.

1.2
Tiêu chuẩn này cũng quy định các chỉ tiêu kỹ thuật của một số thiết bị dùng để khảo nghiệm, xác định các thông số kỹ thuật máy bơm.
1.3
Tiêu chuẩn này không dùng để khảo nghiệm độ rung, độ ồn, độ bền chi tiết, tính chất cơ, lý, hóa của vật liệu chế tạo bơm và các sai số do chế tạo.

2
 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
2.1  
Hệ thống đo lường  (Measurement system)
Hệ thống bao gồm một hoặc nhiều thiết bị đo với một máy thu nhận thông tin vật lý và một hoặc nhiều bộ phận truyền, chuyển đổi tín hiệu.

2.2 
Thiết bị đo (Measurement instruments)
Một bộ phận của hệ thống đo lường chuyển các đại lượng vật lý thành tín hiệu quan sát trực tiếp.

2.3  
Đại lượng thống kê bậc nhất  (Propotional statistical value)
Giá trị trung bình được tính toán trong khoảng thời gian T. Để tính toán giá trị trung bình của một đại lượng vật lý, khoảng thời gian T được chọn phải dài hơn nhiều so với thời gian truyền tín hiệu của hệ thống đo tương ứng.

2.4  
Khoảng thời gian được chọn, T (Selected period, T)
Thời gian truyền tín hiệu dài nhất của một đại lượng nào đó trong hệ thống đo.

2.5  
Điều kiện làm việc ổn định (Stable working conditions)
Điều kiện làm việc khi các đại lượng vật lý có các giá trị thống kê bậc nhất không phụ thuộc vào thời gian quan trắc bắt đầu và khoảng thời gian quan trắc T.

2.6 
Điều kiện làm việc không ổn định (Unstable working conditions)
Điều kiện làm việc khi các đại lượng vật lý khác nhau có được các giá trị thống kê bậc nhất từ hệ thống đo phụ thuộc vào thời gian quan trắc bắt đầu và khoảng thời gian quan trắc T.

2.7  
Điều kiện làm việc có dao động (Fluctuation working condition)
Quá trình có chu kỳ của hàm thời gian biến đổi xung quanh một giá trị trung bình. Các quá trình có chu kỳ bé hơn hai lần khoảng thời gian T được chọn để tính toán giá trị trung bình thì được xem là dao động.

2.8   
Đọc kết quả  (Output readings)
Tín hiệu được ghi nhận bằng mắt hay bằng các thiết bị biểu thị bằng số, bảng biểu hay đồ thị…Tín hiệu được đọc càng nhanh càng tốt nhưng không ngắn hơn thời gian truyền, tín hiệu của hệ thống đo.

2.9  
Đọc giá trị trung bình của tín hiệu đo (Average output values)
Kết quả được đọc khi kết thúc hoặc cuối khoảng thời gian T của đại lượng cần đo, tùy thuộc vào hệ thống đo.

2.10 
Bảng kết quả đo (Output values table)
Tập hợp các kết quả đo của một hoặc nhiều lần đo, được ghi trong các bảng biểu quy định. 

2.11  
Lưu lượng (Discharge)
Lượng chất lỏng đi qua máy bơm trong một đơn vị thời gian, có thể tính bằng thể tích, Qv, m3/s hoặc trọng lượng, 
[image: image1.wmf]G

Q

, N/s :

[image: image2.wmf].

GV

QQ

g

=







(1)

trong đó: 


[image: image3.wmf].

g

gr

=







(2)

[image: image4.wmf]g

   là trọng lượng riêng của chất lỏng,  N/m3;


[image: image5.wmf]r

  là Khối lượng riêng của chất lỏng,  kg/m3;
g    là gia tốc trọng trường,  m/s2.

2.12 
Cột áp (Water head)
Năng lượng của một đơn vị trọng lượng chất lỏng đi qua máy bơm hoặc năng lượng của một đơn vị khối lượng chất lỏng đi qua máy bơm chia cho gia tốc trọng trường, ký hiệu là H, đơn vị là m. Cột áp của máy bơm được xác định theo các công thức sau:

a) Công thức tổng quát :
H =   (Z2 – Z1) + 
[image: image6.wmf]g

1

2

p

p

-

 + 
[image: image7.wmf]g

v

v

.

2

2

1

1

2

2

2

a

a

-

   

(3)
trong đó:

Z1   là cao trình tâm tiết diện lối vào của bơm,  m;

Z2    là cao trình tâm tiết diện lối ra của bơm,  m;

p1   là trị số áp suất tuyệt đối ở tiết diện lối vào của bơm, đơn vị là Pa. Nếu p1 < pa thì được đo bằng chân không kế với trị số áp suất chân không pc:
                                  p1 =  pa  -  pc                                            


(4)

pa    là áp suất khí quyển tại tiết diện đo, Pa;
p2   là trị số áp suất tuyệt đối ở tiết diện lối ra của bơm, Pa. Vì p2 > pa nên được đo bằng áp kế với trị số áp suất dư pm :
                                  p2 = pm + pa                                                


(5)


[image: image8.wmf]2

1

,

a

a

  là hệ số hiệu chỉnh động năng tại tiết diện lối vào và lối ra của bơm;

[image: image9.wmf]2

1

,

v

v

    là vận tốc trung bình tại tiết diện lối vào và lối ra của bơm, m/s;
                               
[image: image10.wmf]1

2

1

4

v

Q

v

d

p

=



[image: image11.wmf]2

2

2

4

v

Q

v

d

p

=

                                         
(6)

d1  là đường kính tiết diện lối vào của bơm, m;
d2  là đường kính tiết diện lối lối ra của bơm, m;
b) Trường hợp miệng ra của máy bơm nằm dưới mực nước bể tháo:
H = Zbt – Zbh + (hms 




(7)
trong đó:

Zbt   là mực nước bể tháo của trạm bơm, m ;

Zbh  là mực nước bể hút của trạm bơm, m ;

(hms là tổng cột nước tổn thất do ma sát trong đường ống tính từ cửa vào ống hút đến miệng ra của ống đẩy, bao gồm các tổn thất dọc đường và tổn thất cục bộ, m.
2.13 
Công suất  thủy lực (Hydraulic capacity)
Năng lượng của dòng chất lỏng nhận được từ máy bơm khi chuyển động qua máy bơm trong một đơn vị thời gian, ký hiệu là Ntl, đơn vị là W.

 
                   Ntl = QGH = γQvH
     
(8)
trong đó:

QG là lưu lượng trọng lượng và Qv là lưu lượng thể tích chất lỏng đi qua máy bơm, 
[image: image12.wmf]g

 là trọng lượng riêng của chất lỏng, xem 2.11 ;
H    là cột áp, xem 2.12.
2.14 
Công suất trên trục  (Drive shaft power)
Công suất dẫn động trục bơm, ký hiệu Nt, đơn vị W. Do có tổn thất năng lượng khi bơm làm việc nên công suất trên trục lớn hơn công suất thủy lực 

                  Nt = M.ω;
               (9)


                  Nt = Ntl + ΔN’j
                       (10)
trong đó: 


M  là mô men trên trục bơm, N.m;

(   là vận tốc góc của trục bơm,  rad/s.
ΔN’j  là tổn thất công suất trong quá trình bơm, W.

2.15 
Công suất điện (Electric capacity) 
Năng lượng điện tiêu thụ của động cơ kéo bơm trong một đơn vị thời gian, ký hiệu là Nđ, đơn vị là W. Do có tổn thất năng lượng trong máy bơm và động cơ khi làm việc nên Nđ > Nt  > Ntl  

                   Nđ = 
[image: image13.wmf]3

.UI.Cosφ
    
(11)
                                     Nđ = Ntl + ∑ΔNj                                                        
trong đó: 

U  là hiệu điện thế, V;

I    là cường độ dòng điện, A;

Cosφ  là hệ số sử dụng tải của động cơ điện;

∑ΔNj  là tổn thất công suất trong máy bơm và động cơ khi làm việc :
                     
∑ΔNj  =  ΔN’j + ΔN”j  
                                                 (12)
ΔN’j    là tổn thất công suất trong máy bơm;
ΔN”j   là tổn thất công suất trong động cơ điện.

2.16 
Hiệu suất (Efficiency)
Tỷ lệ giữa phần năng lượng sử dụng hiệu quả so với năng lượng phát ra, ký hiệu chung là (, đơn vị tính bằng % :
a) Hiệu suất máy bơm, ký hiệu là 
[image: image14.wmf]b

h

 :
                                     
[image: image15.wmf]tl

b

t

N

N

h

=


                                                                 (13)

b) Hiệu suất tổ máy (bơm + động cơ), ký hiệu là 
[image: image16.wmf]tm

h

:

                                     
[image: image17.wmf]tl

tm

d

N

N

h

=


                                                                 (14)

trong đó:

Ntl   là công suất thủy lực, xem 2.13;

Nt   là công suất trên trục, xem 2.14;

Nđ   là công suất điện, xem 2.15.

2.17 
Cột áp hút hiệu dụng (Net positive suction head)
Thông số đặc trưng cho khả năng hút và chống xâm thực của máy bơm, ký hiệu là NPSH, đơn vị là m. Để máy bơm không bị xâm thực trong quá trình làm việc, NPSH xác định theo công thức (15) và (16) không được nhỏ hơn giá trị cho phép [NPSH]:
                                         NPSH   ≥   [NPSH]                                           
(15)

                                         NPSH = 
[image: image18.wmf]1

bh

pp

g

-

                                             
(16)

                                         NPSH = 
[image: image19.wmf]abh

pp

g

-

 - hs - Δhj  - 
[image: image20.wmf]2

1

1

2

V

g

a

                  
(17)

trong đó:
[NPSH]   là giá trị cột áp hút hiệu dụng cho phép máy bơm làm việc an toàn và không bị xâm thực, m, xác định theo công thức (15) :
                               [NPSH] = 
[image: image21.wmf]1

'

bh

pp

g

-

;                                          
(18)
pbh    là áp suất bão hòa của chất lỏng, ứng với nhiệt độ chất lỏng mà bơm làm việc, Pa ;
pa     là áp suất khí quyển tại tiết diện đo, Pa;

p’1    là trị số áp suất tuyệt đối tại tiết diện lối vào của bơm, từ giá trị đó trở xuống máy bơm bị xâm thực, Pa;

hs  là khoảng cách từ mực nước trong buồng hút đến trung tâm của cánh quạt (còn gọi là chiều cao đặt máy), m;
Δhj    là tổn thất cột áp của ống hút, m.
2.18 
Đường đặc tính máy bơm (Pump performance curves)
Các quan hệ H = f(Qv), Nt = f(Qv), η = f(Qv) được biểu thị bằng các đồ thị gọi là đường đặc tính năng lượng của máy bơm.  Quan hệ NPSH = f(Qv) được biểu thị bằng đồ thị gọi là đường đặc tính xâm thực của máy bơm.

2.19 
Nơi khảo nghiệm (Testing place)

Nơi máy bơm được khảo nghiệm có thể là phòng thí nghiệm chuyên dụng, tại nhà máy chế tạo bơm hoặc tại hiện trường phục vụ sản xuất. Khảo nghiệm tiến hành tại phòng thí nghiệm gọi là khảo nghiệm chính xác. Khảo nghiệm xuất xưởng tại các nhà máy sản xuất hoặc lắp đặt tại hiện trường gọi là khảo nghiệm kỹ thuật.

2.20 
Độ tin cậy (Reliability)
Mức độ chính xác của bộ số liệu có được trong quá trình đo tại nơi khảo nghiệm. Độ tin cậy của một bộ số liệu về một đại lượng đo phụ thuộc vào mức độ chính xác của bộ số liệu này. Mức độ chính xác càng cao thì giá trị tuyệt đối của độ tin cậy càng cao và xác suất đo đạc nằm trong khoảng không chính xác càng nhỏ.

2.22 
Sai số của phép đo (Error of measurement)
Các sai số phát sinh trong quá trình đo tại nơi khảo nghiệm. Sai số của phép đo phụ thuộc vào sai số hệ thống và các sai số ngẫu nhiên khác sinh ra do đo đạc. Những sai số này có thể phát sinh từ các đặc trưng của hệ thống đo hoặc từ sự biến đổi của đại lượng được đo hoặc do cả hai.

2.23

Dụng cụ đo (Measuring tools)
Loại công cụ trên đó có chia đơn vị đo, dùng để kiểm tra một loại thông số kỹ thuật nhất định của thiết bị (như kích thước, nhiệt độ, lưu lượng, áp lực…) trong quá trình lắp ráp.

3
Yêu cầu kỹ thuật khảo nghiệm
3.1
Yêu cầu chung

3.1.1
Đường đặc tính thủy lực đã có của một máy bơm không được sử dụng hoặc tính toán cho một khảo nghiệm khác của máy bơm khác cùng loại.

3.1.2
Hiệu suất máy bơm và các đường đặc tính khác của máy bơm chỉ được xác định thông qua các số liệu thực đo trong quá trình khảo nghiệm.

3.2
Số lượng máy bơm cần khảo nghiệm 

3.2.1
Các loại máy bơm là sản phẩm nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mới phải được khảo nghiệm các thông số kỹ thuật trước khi đưa vào sản xuất. Số lượng máy bơm cần khảo nghiệm quy định như sau:

a) Các lô máy bơm sản xuất không lớn hơn 10 tổ máy thì số máy bơm chọn để khảo nghiệm tại nhà máy tối thiểu là 01 máy.

b) Các lô có số lượng lớn hơn 10 tổ máy thì số máy chọn để khảo nghiệm được tính theo công thức:

Tm = 
[image: image22.wmf]10

n

                                                                    (19)

trong đó:

Tm   là số tổ máy chọn để khảo nghiệm được làm tròn thành số nguyên. Việc quy tròn các con số quy định như sau: làm tròn 01 chữ số có nghĩa sau dấu phẩy; nếu số dư nhỏ hơn 0,5 thì bỏ đi (lấy số nguyên nhỏ), số dư từ 0,5 trở lên thì chọn thêm một tổ máy (lấy số nguyên lớn). Ví dụ: nếu tính ra kết quả 2,46 làm tròn thành 2,5 và số máy chọn là 3. Nếu tính ra kết quả 2,44 làm tròn là 2,4 và số máy chọn là 2;

n    là số lượng tổ máy của lô sản phẩm.

3.2.2
Các máy bơm nhập khẩu thì mỗi lô nhập khẩu phải chọn mỗi loại ít nhất một máy để khảo nghiệm. Các lô có số lượng lớn hơn 10 tổ máy thì số máy chọn để khảo nghiệm thực hiện theo quy định tại khoản b của 3.2.1.
3.2.3
Đối với các máy bơm sửa chữa, nâng cấp thì số lượng máy bơm khảo nghiệm cho một trạm quy định như sau:

a)  Đối với trạm bơm có cùng chủng loại: tính theo quy định tại khoản b của 3.2.1;

c) Đối với trạm bơm có nhiều chủng loại máy bơm thì với mỗi chủng loại, số lượng máy bơm phải khảo nghiệm cũng được tính theo quy định tại khoản b của 3.2.1.
3.3
Chuẩn bị khảo nghiệm

3.3.1
Trước khi tiến hành khảo nghiệm máy bơm phải nghiên cứu kỹ đề cương khảo nghiệm đã được phê duyệt và chuẩn bị các nội dung sau:

a)  Xác định loại khảo nghiệm;

b)  Sai số cho phép của loại khảo nghiệm;

c) Chọn thiết bị đo phù hợp;

d) Kiểm định thiết bị đo;

e) Kiểm tra nguồn điện. Sai số điện áp cho phép khi khảo nghiệm như sau:

- Điện áp đối với động cơ kéo bơm: 
± 5 %;

- Điện áp đối với các thiết bị đo:
± 1 %;

f) Kiểm tra các thiết bị điện, thiết bị đóng ngắt và an toàn;

g) Lắp đặt các bộ phận chuyển tiếp, các thiết bị đo.

3.3.2
Đối với khảo nghiệm phải sử dụng mặt cắt thủy lực, chọn mặt cắt đo phải thỏa mãn yêu cầu sau:
a) Phân bố vận tốc, áp suất đều;

b) Không có xoáy cục bộ do lắp đặt gây ra.

3.3.3
Đối với khảo nghiệm có dòng chảy từ hồ chứa hoặc từ bể có mặt thoáng qua một ống dẫn kín thì chiều dài L của đoạn ống thẳng ở lối vào lấy theo công thức  (20): 


                   L > (1,5.K + 5,5). D


(20)


trong đó:

L   là chiều dài đoạn ống thẳng ở tiết diện lối vào;

D  là đường kính trong của đường ống;

K  là hệ số hình dạng của ống. Với các loại ống thép:  1,0 ( K ( 2,0
3.3.4
Khi xác định đường đặc tính năng lượng của máy bơm phải đo ít nhất 13 điểm xung quanh giá trị thiết kế trong đó có 7 điểm trong phạm vi từ (70 % đến 100 %)ηmax. Chia đều số điểm nhánh trên và nhánh dưới để vẽ đường đặc tính đầy đủ nhất.

3.3.5
Nếu phải thực hiện khảo nghiệm ở các tốc độ quay khác với tốc độ quay danh nghĩa thì các tốc độ quay đó không được nhỏ hơn 50 % tốc độ quay danh nghĩa, xem công thức (21)


[image: image23.wmf]2

dn

tt

n

n

£




(21)

trong đó:

ndn   là tốc độ quay danh nghĩa;

ntt    là tốc độ quay thực tế.

Các thông số được xác định từ tốc độ quay thực tế phải chuyển đổi sang tốc độ quay danh nghĩa theo quy luật tương tự.

3.4
Quan trắc trực tiếp các đại lượng đo

3.4.1
Biên độ dao động lớn nhất cho phép các đại lượng đo bằng phương pháp quan trắc trực tiếp quy định trong bảng A.2 phụ lục A.
3.4.2
Tại các điều kiện làm việc của máy bơm có các đại lượng đo dao động với biên độ lớn, khi đo đạc phải sử dụng thiết bị lọc hoặc thiết bị giảm chấn đối xứng để làm giảm biên độ dao động sao cho các biên độ dao động đó nằm trong giới hạn cho phép, được quy định tại phụ lục A.  

3.5
Đọc kết quả tự động

Khi các kết quả đo được ghi tự động và tập hợp nhờ thiết bị chuyên dùng thì biên độ dao động cho phép của các đại lượng này lấy theo phụ lục A và được tăng thêm 10 % trong trường hợp sau:

a) Hệ thống đo bao gồm thiết bị đo có độ chính xác cao hơn quy định của tiêu chuẩn này;
b) Các điểm làm việc được chọn để đo và ghi số liệu tự động phải được kiểm tra để đảm bảo điều kiện làm việc ổn định và các chỉ tiêu theo quy định của tiêu chuẩn này.

3.6
Số liệu

3.6.1
Chỉ được ghi số liệu khi chế độ làm việc của hệ thống đã ổn định. Khi đại lượng đo là hằng số thì đối với một điểm làm việc chỉ cần xác định bởi 01 bộ số liệu hoặc 01 giá trị trung bình. Khi đại lượng đo dao động nhưng ở chế độ ổn định phải đo ít nhất 03 bộ số liệu hoặc 03 giá trị trung bình.

3.6.2
Trường hợp điều kiện khảo nghiệm không ổn định thì đối với mỗi điểm làm việc phải tiến hành lấy lặp đi lặp lại 05 bộ số liệu.

3.6.3
Một điểm làm việc tối thiểu phải có 03 bộ số liệu được đo tại các khoảng thời gian khác nhau. Giá trị trung bình của mỗi đại lượng được tính từ một bộ số liệu đó. Tỉ lệ chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của mỗi đại lượng không được vượt quá các giá trị quy định ở bảng A.3 phụ lục A.

3.6.4
Cho phép khoảng dung sai quy định ở bảng A.3 phụ lục A được tăng thêm 10 % nếu số bộ số liệu đo tăng lên tới mức 9 bộ. Những sai số này được tính toán để đảm bảo các sai số đo tổng cộng không được vượt quá giá trị quy định trong các bảng A.4 và A.6 phụ lục A.

3.6.5
Những giá trị nằm ngoài giới hạn cho ở bảng A.3 phụ lục A thì phải xác định nguyên nhân, điều chỉnh lại điều kiện làm việc và tiến hành đo đạc lại, các số liệu cũ bị loại bỏ.

3.6.6
Khi sự biến đổi vượt quá giới hạn cho phép không phải do nguyên nhân của các bước thực hiện thì các số liệu đã đo không bị loại bỏ. Trường hợp này phải đo thêm 03 bộ số liệu, tính toán lại sai số, phân tích và báo cáo rõ để thông qua hội đồng chuyên ngành. Quyết định của hội đồng chuyên ngành sẽ là cơ sở cho việc công nhận hay loại bỏ phép đo trên.

3.7
Điều chỉnh chế độ làm việc

Các chế độ làm việc của máy bơm được điều chỉnh bằng việc điều tiết lưu lượng tại lối ra, tuyệt đối không được điều chỉnh chế độ làm việc bằng cách điều tiết lưu lượng tại lối vào.

3.8
Độ tin cậy

Trong tiêu chuẩn này, độ tin cậy được quy định 95 %, nghĩa là chỉ cho phép có một gía trị trong 20 giá trị nằm ngoài khoảng dung sai cho phép.

3.9
Giới hạn sai số 

3.9.1
Giới hạn lớn nhất cho phép của sai số đối với khảo nghiệm chính xác được quy định trong bảng  A.4 phụ lục A.
3.9.2
Giới hạn lớn nhất cho phép của sai số đối với khảo nghiệm kỹ thuật được quy định trong bảng  A.6 phụ lục A.
3.10
Phân tích kết quả khảo nghiệm

3.10.1
Để đảm bảo cơ sở phân tích kết quả khảo nghiệm, cơ quan khảo nghiệm và người phụ trách khảo nghiệm yêu cầu người sản xuất cung cấp những đặc tính bơm của nhà chế tạo.

3.10.2
Phải phân tích sự biến đổi kết quả khảo nghiệm ứng với tốc độ quay xác định. Chỉ sử dụng các số liệu đo được tại tốc độ quay khác với tốc độ quay danh nghĩa không vượt quá giới hạn cho phép quy định tại điều 3.6. Nếu không có sự khác biệt giữa chất lỏng khảo nghiệm và chất lỏng thực thì số liệu đo đạc về lưu lượng Q, cột áp H, công suất N và hiệu suất (, được biến đổi theo công thức sau:



                     
[image: image24.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

dn

tt

dn

tt

n

n

Q

Q




(22)


                    
[image: image25.wmf]2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

dn

tt

dn

tt

n

n

H

H




(23)


                    
[image: image26.wmf]3

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

dn

tt

dn

tt

n

n

N

N




(24)


                    
[image: image27.wmf]dn

tt

h

h

=

                                 


(25)


                     
[image: image28.wmf](

)

(

)

x

dn

tt

dn

tt

n

n

NPSH

NPSH

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

 


(26)
trong đó:

ntt   là số vòng quay thực tế;

ndn  là số vòng quay danh nghĩa;

Giá trị của số mũ x nằm trong khoảng từ 1 đến 3.

3.11     Trình bày kết quả khảo nghiệm
Kết quả khảo nghiệm được trình bày theo sai số tính toán từ khảo nghiệm đã chọn. Tính tổng sai số của từng đại lượng và từng điểm làm việc được biểu thị bởi một hình elíp. Các giá trị tuyệt đối của sai số quy định như sau:
- Đối với lưu lượng bơm 
± eQQ;

- Đối với cột nước bơm 
± eHH;

- Đối với công suất 

± eNN;

- Đối với hiệu suất

± e((;

trong đó: e là biểu thị sai số tương đối của đại lượng đang xét.

Sau khi xác định được sai số, vẽ được các hình elíp cho từng điểm đo, kết quả khảo nghiệm là một dải số liệu đo được giới hạn bởi hai đường bao các hình elíp đó.

3.12
Tổ chức khảo nghiệm

3.12.1
Công tác khảo nghiệm phải thực hiện theo đúng đề cương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3.12.2
Cán bộ thực hiện khảo nghiệm máy bơm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Người phụ trách khảo nghiệm phải có đủ kiến thức và kinh nghiệm vận hành thiết bị khảo nghiệm. Khi khảo nghiệm tại phòng thí nghiệm, trong nhà máy hoặc ở hiện trường, người phụ trách khảo nghiệm phải là kỹ sư máy thủy lực có ít nhất 03 năm làm công tác chuyên môn;

b) Người trực tiếp khảo nghiệm, đo đạc các thông số kỹ thuật phải sử dụng thành thạo thiết bị dùng để khảo nghiệm, được đào tạo chuyên môn, có văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp chuyên môn phù hợp với nội dung khảo nghiệm.

3.12.3
Các thiết bị dùng để khảo nghiệm phải được kiểm định 6 tháng một lần do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ kiểm định, được lựa chọn phù hợp với quy trình đo, có sai số cho phép của các phép đo riêng và sai số tổng cộng tính toán hiệu suất phù hợp giới hạn cho phép quy định trong các bảng của phụ lục A.

3.12.4
Kết quả khảo nghiệm được tổng hợp trong báo cáo, bao gồm các nội dung sau:

a) Ngày và nơi tiến hành khảo nghiệm;

b) Tên cơ sở sản xuất, loại máy bơm, ký hiệu, năm sản xuất;

c) Các thông số kỹ thuật chính của máy bơm như: lưu lượng, cột áp tổng, công suất, tốc độ quay, độ rung, độ ồn…;

d) Các đặc điểm của máy bơm, điều kiện làm việc của máy bơm trong lúc tiến hành khảo nghiệm;

e) Quy trình khảo nghiệm;

f) Quy trình vận hành máy bơm trong quá trình khảo nghiệm;

g) Mô tả các bước khảo nghiệm;

h) Tên, ký hiệu, giới hạn đo, độ chính xác các của thiết bị đo được sử dụng;

i) Các chứng chỉ kiểm định các thiết bị đo;

k) Các bảng số liệu đo đạc có chữ ký của người phụ trách khảo nghiệm và các thành viên tham gia. Mẫu bảng số liệu được quy định trong phụ lục B;

l) Đánh giá và phân tích kết quả khảo nghiệm;

m) Kết luận.

3.12.5  Kết quả khảo nghiệm phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra đánh giá kịp thời và kết thúc trước khi tháo dỡ trang thiết bị khảo nghiệm để có điều kiện đo kiểm tra lại những số liệu đo nếu cần.

4         Đo lưu lượng

4.1
Yêu cầu chung

4.1.1
Chọn phương pháp đo lưu lượng phải căn cứ vào các yếu tố sau đây:
a) Khoảng giá trị lưu lượng đo;

b) Loại khảo nghiệm: Loại khảo nghiệm chính xác trong phòng thí nghiệm, khảo nghiệm kỹ thuật ở hiện trường hoặc khảo nghiệm tại các nhà máy sản xuất;

c) Các điều kiện thực tế lắp đặt và bố trí thiết bị đo;

d) Độ chính xác yêu cầu;

e) Kinh phí để thực hiện khảo nghiệm và thời gian khảo nghiệm.

4.1.2  Các phương pháp đo lưu lượng và sai số cho phép của các phương pháp đo quy định trong bảng A.5, phụ lục A với mức tin cậy 95 %. Các giá trị sai số trong bảng này tương ứng với trường hợp dòng chảy ổn định.

4.1.3  Cho phép sử dụng các phương pháp khác không quy định trong bảng A.5 phụ lục A trong các trường hợp sau:
a) Mức sai số của chúng đã được xác định và kiểm định phù hợp với quy định của tiêu chuẩn này;

b) Sai số kết quả khảo nghiệm nằm trong giới hạn quy định trong các bảng A.4 và A.6 phụ lục A.

4.2
Phương pháp đo trọng lượng
4.2.1
Phương pháp đo trọng lượng cho giá trị lưu lượng trung bình trong khoảng thời gian làm đầy bể, có độ chính xác cao nhất trong số các phương pháp đo lưu lượng. Có thể áp dụng một trong hai phương pháp đo trọng lượng sau đây:

a) Đo trọng lượng tĩnh: chuyển dòng chảy vào và ra khỏi thùng cân trọng lượng;

b) Đo trọng lượng động: dòng chảy chuyển qua thùng đo liên tục, trọng lượng của nước chảy qua được cân rất nhanh.
4.2.2
Các sai số đo sau đây ảnh hưởng tới kết quả khảo nghiệm theo phương pháp đo trọng lượng:
a) Sai số đo thời gian nước chảy đầy bể;

b) Nhiệt độ của chất lỏng;

c) Sai số liên quan tới việc dịch chyển dòng chảy vào và ra khỏi thùng đo (phương pháp đo tĩnh) hay do hiện tượng động lực trong thời gian cân (phương pháp đo động);

d) Sai số đối với các số đọc trên máy;

e) Sai số do ảnh hưởng của áp suất không khí khác nhau đối với chất lỏng được cân;

f) Với mức độ tin cậy 95 %, sai số đo bằng phương pháp đo trọng lượng từ 60,1 % đến 60,2 %;
4.2.3
Phương pháp đo trọng lượng chỉ sử dụng đối với các khảo nghiệm trong phòng thí nghiệm và đối với lưu lượng dòng chảy có lưu lượng thể tích Qv không lớn hơn 1,5 m3/s.

4.3
Phương pháp đo thể tích

4.3.1
Phương pháp đo thể tích cho biết giá trị lưu lượng trung bình trong khoảng thời gian nước chảy vào làm đầy thể tích đo nhưng bị ảnh hưởng bởi sai số liên quan tới kiểm định thể tích đo, đo mực nước, đo thời gian và dịch chuyển dòng chảy và sai số do tính thấm nước của thể tích đo.

4.3.2
Thể tích đo nhận được bằng cách đo mực nước sau khi đã xác định thể tích bằng ống nhỏ có khắc độ đo. Với mức độ tin cậy 95 %, sai số đo thể tích trong phòng thí nghiệm từ 60,1 % đến 60,3 %.
4.3.3
Phương pháp đo thể tích cho phép đo được dòng chảy có lưu lượng lớn ngoài thực địa, dung tích các hồ chứa lớn được xác định dựa trên các phương pháp hình học. Do ảnh hưởng bởi kết quả tính toán xác định dung tích hồ chứa, mức thấm của hồ hay dòng chảy vào hồ, khó xác định mực nước và các nhiễu do các điều kiện khí tượng nên độ chính xác của phương pháp đo thể tích ngoài thực địa thấp hơn nhiều so với phương pháp đo thể tích trong phòng thí nghiệm. Với mức độ tin cậy 95 %, sai số đo ngoài thực địa theo phương pháp này khoảng 61 % đến 62 %.
4.4
Phương pháp đo bằng thiết bị đo độ chênh áp suất

4.4.1
Phương pháp đo này được sử dụng cho các khảo nghiệm kỹ thuật. Việc xây dựng, lắp đặt và sử dụng màng, ống Venturi và các loại thiết bi đo độ chênh áp suất khác phải tuân theo các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.

4.4.2
Với mức độ tin cậy 95 %, sai số về lưu lượng đo bằng thiết bị đo độ chênh áp suất từ 61 % đến 61,5 % đối với màng, từ 61 % đến 62 % đối với ống Venturi.
4.4.3
Khi lựa chọn các loại thiết bị đo độ chênh áp khác nhau, phải căn cứ vào các yếu tố sau đây:

a) Độ chính xác của các thiết bị được kiểm định theo các tiêu chuẩn có liên quan;
b) Tổn thất cột áp đối với ống Venturi nhỏ hơn khoảng 5 lần so với tổn thất qua màng;

c) Yêu cầu về chiều dài các đoạn ống thẳng đối với các ống Venturi cổ điển nhỏ hơn nhiều so với màng đo và các ống Venturi;

d) Đối với màng đo việc lắp đặt và định vị đơn giản hơn so với ống Venturi;

e) Nếu màng đo bị vênh thì kết quả đo sẽ có sai số khá lớn.
4.5
Phương pháp đo bằng đập tràn

4.5.1
Áp dụng cho cả loại khảo nghiệm chính xác và khảo nghiệm kỹ thuật. Đo độ nhạy lớn đối với phân bổ vận tốc trong các lòng dẫn, phải kiểm định đập tràn ở các điều kiện sử dụng và phải kiểm tra định kỳ việc kiểm định này bằng một trong số phương pháp đo đã được quy định ở trên.

4.5.3
Với mức độ tin cậy 95 %, sai số cho phép khi đo bằng đập tràn từ 60,5 % đến 61,5 % đối với khảo nghiệm đo lưu lượng loại chính xác, từ 61 % đến 62 % đối với khảo nghiệm đo lưu lượng loại kỹ thuật. Để đạt được sai số trong khoảng này, phải đảm bảo các điều kiện kỹ thuật của đập tràn, kiểm tra độ nhọn của đỉnh đập tràn thành mỏng, kiểm tra độ nhám của rìa và thành đập tràn đỉnh rộng hay máng đo.

4.6
Phương pháp đo bằng lưu tốc kế dạng tua bin và lưu tốc kế điện từ
4.6.1
Có rất nhiều loại lưu tốc kế, nhưng trong khảo nghiệm máy bơm nên chọn lưu tốc kế dạng tua bin khi. Đối với khảo nghiệm loại chính xác nên dùng lưu tốc kế điện từ.

4.6.2
Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể, cần phải kiểm định các lưu tốc kế bằng một trong số các phương pháp đã quy định từ 4.1 đến 4.5. Các thiết bị đo này không yêu cầu đoạn ống thẳng ở thượng lưu dài lắm nhưng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật của lưu tốc kế. Nếu lưu tốc kế được gắn thường xuyên trên giá thí nghiệm, cần phải kiểm tra định kỳ.

4.6.3
Với mức độ tin cậy 95 %, sai số đo cho phép từ 60,3 % đến 60,5 % đối với lưu tốc kế dạng tua bin, từ 60,5 % đến 61 % đối với lưu tốc kế điện từ.
4.7
Phương pháp đo trường vận tốc và diện tích mặt cắt ngang

4.7.1
Phải thực hiện tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan khi sử dụng, chọn và thao tác thiết bị đo, từ đo vận tốc tại các điểm trên mặt cắt ngang dòng chảy đến tính lưu lượng dòng chảy theo phương pháp số hay phương pháp giải tích dựa trên trường phân bổ vận tốc. Phương pháp đo này thường được dùng cho khảo nghiệm kỹ thuật, áp dụng khi máy bơm có lưu lượng khá lớn.
4.7.2
Với mức độ tin cậy 95 %, sai số đo lưu lượng theo phương pháp đo trường vận tốc và diện tích mặt cắt ngang từ 61 % đến 62 %. Trong quá trình đo phải lưu ý trụ đỡ lưu tốc kế không làm cản trở dòng chảy, bố trí mặt cắt đo ở ống đẩy máy bơm tránh dòng chảy bị nhiễu.

5
Xác định cột áp

5.1
Sai số cột áp tổng 

5.1.1
Sai số đo các cao trình của tâm đồng hồ đo đến mặt chuẩn giả định trước thường có giá trị rất nhỏ, có thể bỏ qua vì nó nhỏ hơn nhiều so với các thành phần khác.

5.1.2
Sai số đo mực nước chủ yếu phụ thuộc thiết bị đo:

a) Máy đo dạng thủy chí: từ 10 mm đến 20 mm;

b) Thiết bị đo dạng bóng: từ 6 mm đến 10 mm;
c) Thiết bị đo kiểu áp lực chất lỏng: từ 1 mm đến 3 mm.

5.1.3
Mức độ sai số đo áp suất do thiết bị đo như sau:

a) Áp kế chất lỏng từ 60,2 % đến 61,0 %;

b) Áp kế kiểu tải trọng tĩnh, thanh trọng lượng từ 60,5 % đến 61,5 %;

c) Áp kế dạng lò xo từ 60,5 % đến 61,0 %;

d) Thiết bị chuyển đổi áp suất từ 60,2 % đến 61,0 %.

5.2
Mặt cắt đo lối vào

5.2.1
Mặt cắt đo lối vào bố trí tại vị trí có khoảng cách theo phương dòng chảy không bé hơn hai lần đường kính kể từ mặt cắt nối với máy bơm, tại đó dòng chảy thoả mãn các điều kiện sau:

a) Phân bố vận tốc đối xứng qua trục;

b)  Áp suất phân bố theo quy luật  thủy tĩnh;

c) Không xuất hiện xoáy do lắp đặt gây ra.

5.2.2   Trong một số trường hợp có thể chọn mặt cắt đo lối vào tại một khoảng cách nào đó cách xa mặt cắt nối với máy bơm hay ở ngay tại bể chứa. Cả hai trường hợp này phải kể đến tổn thất cột áp giữa mặt cắt đo và mặt cắt nối với máy bơm.

5.2.3   Khi cột áp được xác định qua đo mực nước, các sai số xuất hiện khi bề mặt thoáng không ổn định. Vị trí đo phải chọn và bố trí thiết bị đo thích hợp để hạn chế được tối đa các ảnh hưởng nói trên. Phải chú ý đến cột nước động và áp suất trên bề mặt thoáng tại vị trí đo.

5.3     Mặt cắt đo lối ra

5.3.1
Mặt cắt đo lối ra được xác định tại vị trí cách chỗ nối lối ra của máy bơm ít nhất bằng hai lần đường kính ống.

5.3.2
Sai số xuất hiện trong trường hợp điều kiện dòng chảy không đối xứng hay có xoáy tại mặt cắt đo do sự nhiễu của dòng chảy thẳng sau khi chuyển qua bánh xe công tác và qua cánh hướng dòng (hoặc buồng xoắn) của máy bơm. Điều này thường xảy ra do chế độ làm việc của máy bơm khác với chế độ danh nghĩa. Trong trường hợp này có thể đo cột áp với độ chính xác yêu cầu đối với các thí nghiệm thuộc loại chính xác bằng cách thiết lập mặt cắt đo lui về phía sau để đảm bảo sự ổn định của dòng chảy và tính tổn thất cột áp giữa chỗ nối lối ra và mặt cắt đo.

5.4
Chọn mặt cắt đo

5.4.1
Lựa chọn vị trí mặt cắt đo thoả mãn các điều kiện sau:

a) Vận tốc tại mặt thoáng bể hút khu vực đo rất nhỏ và cột áp động có thể bỏ qua;

b) Ở các trường hợp phải tính diện tích mặt cắt ngang thì vị trí đo được lựa chọn sao cho dễ tính toán diện tích mặt cắt ngang.
5.4.2
Để đo áp suất trong đường ống, lựa chọn vị trí mặt cắt đo thoả mãn các điều kiện sau:

a) Ống thẳng, có mặt cắt ngang không đổi;

b) Khoảng cách bằng 5 lần đường kính ống xả và bằng 2 lần đường kính ống hút kể từ chỗ nối lối vào đến mặt cắt đo lối vào, xem hình C.1 và hình C.2 phụ lục C;
c) Khoảng cách bằng 2 lần đường kính ống xả và 1 lần đường kính ống hút kể từ chỗ nối lối ra đến mặt cắt đo lối ra, xem hình C.1 và hình C.2 phụ lục C.

5.5
Khảo sát phân bố vận tốc

5.5.1
Khi có kết quả khảo nghiệm cột áp tổng bằng cách đo áp suất trong đường ống ở lối vào và lối ra,  trong trường hợp các điều kiện đo được thoả mãn, dòng chảy ổn định thì không phải xác định phân bổ vận tốc tại mặt cắt đo.

5.5.2
Nếu tỷ số của cột áp động so với cột áp tổng lớn hơn 2,0 % nhất thiết phải khảo sát phân bổ vận tốc nhằm đảm bảo mặt cắt đã được lựa chọn thích hợp đối với yêu cầu đo và phải đánh giá hệ số cột áp động.

5.5.3
Sự xuất hiện xoáy sẽ dẫn đến sai số trong cả đo áp suất và đánh giá cột áp động làm cho kết quả đo bị sai lệch. Trong trường hợp có nghi ngờ, khi mặt cắt đo lối ra cách không xa chỗ nối lối ra của máy bơm, phải kiểm tra phân bố áp suất tại mặt cắt đo bằng cách đo 4 giá trị áp suất bố trí tại thành ống tròn ở hai đường kính vuông góc với nhau để quyết định xem có tiến hành khảo sát phân bổ vận tốc hay không.

5.5.4
Tính toán tổn thất cột áp tại lối vào và lối ra:
a) Phải cộng thêm tổn thất cột áp do ma sát và tổn thất cột áp cục bộ giữa các mặt cắt đo và các chỗ nối lối vào, H01 và lối ra, H02 của máy bơm vào cột áp tổng của máy bơm. Nếu tổng tổn thất này nhỏ hơn 0,5 % cột áp của máy bơm thì cho phép bỏ qua:
H01 + H02 < 0,005.H  


              (27)

b) Nếu đường ống ở các mặt cắt đo là đồng nhất, tổn thất cột áp, Hj do ma sát trong đoạn ống có chiều dài L và đường kính D được tính theo công thức (28): 
                                            Hj  =  
[image: image29.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

g

v

D

L

th

.

2

.

.

2

l

;                                           (28)
trong đó :

(    là hệ số tổn thất dọc đường cho dòng chảy rối, phụ thuộc vào hệ số Râynol, được xác định theo các công thức (29), (30) và (31):
- Với ống nhẵn:  

[image: image30.wmf]k

D

23

Re

<


                 
(29)
      

[image: image31.wmf]2

/

1

-

l

  =   -2 lg 
[image: image32.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

l

.

Re

.

5

,

2

L

   
- Với vùng quá độ:      
[image: image33.wmf]k

D

k

D

560

Re

23

<

<


                 
(30)
     

[image: image34.wmf]2

/

1

-

l

  =   -2 lg 
[image: image35.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

D

k

L

.

7

,

3

.

Re

.

5

,

2

l

   
- Với ống nhám:         Re > 560.
[image: image36.wmf]k

D

  

                   
(31)

           

[image: image37.wmf]2

/

1

-

l

  =   -2 lg 
[image: image38.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

D

k

.

7

,

3

   
Hệ số Râynol, Re được xác định theo công thức (32) :


Re =  
[image: image39.wmf]n

D

v

tb

.

                   




(32)
k    là độ nhám đồng nhất tương đương;
vtb  là vận tốc trung bình của dòng chảy;

[image: image40.png]


 là hệ số nhớt động học của nước;
c) Đối với các đường ống có mặt cắt không đồng nhất hoặc có những thay đổi hình dạng như cong, chia nhánh, có van… cần phải có hiệu chỉnh kết quả đo.

6
Đo mực nước

6.1
Bố trí vị trí đo

Tại vị trí đo dòng chảy phải ổn định. Nếu bề mặt thoáng bị rối loạn bởi các sóng nhỏ hoặc xoáy nhỏ, cần có giếng đo hay thùng đo. Tại mỗi mặt cắt đo phải sử dụng ít nhất hai điểm đo.

6.2
Dụng cụ đo

6.2.1
Tuỳ thuộc vào độ chính xác yêu cầu đối với cột áp tổng của máy bơm và điều kiện cụ thể của vị trí đo như bề mặt thoáng có bị nhiễu hay không, dòng chảy có ổn định hay không… mà sử dụng loại dụng cụ đo phù hợp. Thông thường có thể sử dụng các loại thiết bị sau:
a) Thước đo dạng đứng hay nghiêng được gắn vào thành ống;

b) Thước đo dạng nhọn (loại này cần có giếng đo và bộ khung đỡ);

c) Máy đo phẳng gồm đĩa kim loại nằm ngang và băng giấy;

d) Máy đo dạng phao (loại này phải có giếng đo).
6.2.2
Tuỳ thuộc vào loại khảo nghiệm, sai số đo thường bằng nửa vạch chia nhỏ nhất của thiết bị quan trắc trực tiếp. Với mức tin cậy 95 %, sai số đo mực nước từ 60,1% đến 61,0 %.
7
Đo áp suất

7.1
Bố trí mặt cắt đo 

Đối với mặt cắt tròn phải bố trí 04 ống đo áp suất tĩnh tại thành ở mỗi mặt cắt đo, đặt trên đường kính vuông góc với nhau và thông với nhau, vị trí đặt ống không được đặt gần điểm cao nhất hay thấp nhất của mặt cắt ngang để tránh khí tích đọng hay bụi bẩn trong các đầu nối.

7.2
Hình dạng và kích thước của lỗ khoan đặt ống đo áp

7.2.1
Đối với ống có đường kính D, lỗ khoan hình trụ trên thành ống có đường kính trong d từ 3 mm đến 6 mm hoặc bằng 0,08.D và chiều dài nhỏ nhất bằng 2,5 lần đường kính của lỗ. Lỗ khoan phải vuông góc với thành ống, không có gờ hoặc có hình dạng khác thường, có góc lượn với bán kính r không được lớn hơn 0,25 d.

7.2.2
Bề mặt của ống phải nhẵn ở vùng gần lỗ khoan với chiều dài ít nhất nhỏ hơn hoặc bằng hai giá trị sau:

a)   400 mm hay 2D ở thượng lưu;

b)  150 mm hay 1D ở hạ lưu.

7.2.3
Ống đo áp cần đặt càng xa chỗ giáp nối đường ống càng tốt, xem hình C.5 phụ lục C

7.3
Nối ống với thiết bị ổn áp

Các ống đo áp của từng mặt cắt đo được nối với một ống ổn áp, các điểm cao trong tuyến ống được lắp các van xả để tránh bọt khí trong khi đo. Đường ống dẫn phải được kiểm tra, tránh rò rỉ. Phải dùng ống trong suốt làm bằng vật liệu chất dẻo.

7.4
Kiểm tra đo áp suất

7.4.1
Các số đo áp suất phải được kiểm tra trước và sau khi khảo nghiệm bằng cách so sánh với cao độ cột chất lỏng trong điều kiện tĩnh.

7.4.2
Trong khi đo, sự chênh lệch giữa áp suất đo tại bất kỳ một ống đo nào với áp suất trung bình đo ở tất cả các ống trong cùng một mặt cắt đo không được vượt quá 0,5 % cột áp tổng máy bơm hoặc một nửa cột áp động tại mặt cắt đo. Nếu ống đo áp suất nào có sai số lớn, phải xác định và loại bỏ nguồn gốc sự sai lệch, nếu không khắc phục được, ống đo này phải loại bỏ.

7.5
Thiết bị đo

7.5.1   Đồng hồ đo áp kiểu cột chất lỏng 
Được sử dụng để đo áp suất thấp. Chiều dài của cột chất lỏng có thể thay đổi bằng cách dùng một chất lỏng đo áp với trọng lượng riêng thích hợp. Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của mao dẫn, lỗ của các ống đồng hồ đo áp phải lớn hơn 8 mm đối với áp kế thủy ngân và 12 mm đối với áp kế chất lỏng khác. Độ sạch của chất lỏng trong áp kế và của bề mặt trong ống phải được đảm bảo để tránh sai số do sự thay đổi sức căng bề mặt. Các áp kế kiểu cột chất lỏng có thể có một đầu hở hay cả hai đầu đều bịt kín có gắn thước đo tỷ lệ để đọc giá trị áp suất hoặc dùng ống chữ U.

7.5.2
Đồng hồ đo áp kiểu tải trọng tĩnh

Đồng hồ đo áp kế kiểu tải trọng tĩnh hay đồng hồ đo kiểu pittông được sử dụng để đo áp suất vượt quá khả năng đo của các áp kế cột chất lỏng. Tuy nhiên, chỉ được dùng với áp suất nhỏ nhất tương ứng với trọng lượng của bộ phận này. Đường kính hiệu quả của đồng hồ đo dạng đơn giản được tính bằng giá trị trung bình số học của đường kính pittông Dp và của đường kính xi lanh Dc. Các điều kiện sau đây cần thoả mãn trước khi tiến hành thí nghiệm:
                                           
[image: image41.wmf]Dp

Dc

+

-

Dp

Dc

  (  0,10 %                                       (33)
7.5.3
Đồng hồ đo áp kiểu lò xo

7.5.3.1
 Loại đồng hồ căn cứ vào độ lệch vị trí của một móc gắn với lò xo để xác định áp suất chất lỏng, được sử dụng cho khảo nghiệm loại chính xác, với các điều kiện:
a) Đồng hồ đo có độ chính xác cao;

b) Dùng trong phạm vi đo tối ưu của toàn bộ thang đo, thông thường từ 60 % đến 100 %;

c) Khoảng giữa hai độ chia liên tiếp không lớn hơn 2 % tổng cột áp bơm.

7.5.3.2   Trước khi sử dụng đồng hồ đo áp kiểu này để khảo nghiệm máy bơm bắt buộc phải kiểm định theo các tiêu chuẩn hiện hành.

7.5.4
Các loại đồng hồ đo áp khác

Có rất nhiều loại đồng hồ đo áp khác nhau, kể cả đo áp suất tại một mặt cắt hoặc đo độ chênh áp suất giữa hai mặt cắt, hay dựa trên sự thay đổi các tính chất cơ học tại các mặt cắt đại diện v.v… Dùng loại đồng hồ nào là tuỳ thuộc vào yêu cầu về độ chính xác, độ tin cậy, số lần lặp lại thí nghiệm và thoả mãn yêu cầu sau:
a) Mức độ chính xác hệ thống của đồng hồ được xác định và kiểm tra, kiểm định định kỳ theo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị;

b) Sai số đo đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.
8
Đo tốc độ quay
Tốc độ quay được đo trực tiếp bằng cách đếm số vòng quay trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể dùng máy dinamô tốc độ góc, máy đếm quang học…để đo tốc độ quay. Sai số tốc độ quay nhận được theo đồng hồ điện hay bất kỳ thiết bị nào khác đối với cả 2 loại khảo nghiệm cho phép từ ± 0,1 % đến ± 0,2 %.

9
Đo công suất

9.1
Để đo công suất vào của máy bơm có thể áp dụng phương pháp sau:
a) Đo gián tiếp bằng cách trừ tổn thất điện từ công suất điện của động cơ dẫn động bơm;

b) Đo trực tiếp bằng cách xác định vận tốc góc và mô men xoắn của trục máy bơm.

9.2
Khảo nghiệm về công suất phải do những người có chuyên môn thực hiện. Thiết bị đo và quy trình khảo nghiệm phải đạt độ chính xác yêu cầu đối với loại khảo nghiệm đã chọn. Trình tự lập quy trình khảo nghiệm, yêu cầu thiết bị cho mỗi phương pháp phải theo đúng tiêu chuẩn này, phép đo phải đảm bảo sai số nằm trong khoảng từ ± 0,1 % đến ± 0,5 %.

9.3
Khảo nghiệm hiệu suất của động cơ điện bằng cách xác định những tổn thất của động cơ, những tổn thất này biểu thị cho sự chênh lệch giữa công suất điện đầu vào và công suất cơ trên trục. Việc xác định những tổn thất nói trên được tiến hành bằng đo đạc và tính toán.

9.4
Khảo nghiệm công suất điện bằng cách dùng đồng hồ đo công suất. Các đồng hồ này phải được kiểm định. Độ chính xác của công suất đo cho phép ± 0,5 %. Trong trường hợp phép đo có dao động lớn, đặc biệt đối với đồng hồ đo công suất phải đặt thiết bị đo ở vị trí có nhiệt độ không đổi. Cho phép xác định công suất điện hoặc các thông số khác bằng việc đo điện thế, cường độ dòng điện trong pha, hệ số cos(…

9.5
Công suất điện được đo trong cùng một lúc với các thông số kỹ thuật khác.

Phụ lục A
 (Quy định)
Một số chỉ tiêu kỹ thuật chính khi khảo nghiệm các thông số máy bơm
Bảng A.1 - Các chỉ tiêu kỹ thuật của nước sạch

	Chỉ tiêu
	Giá trị

	Nhiệt độ, oC
	     ≤ 40

	Hệ số nhớt động học, m2/s
	    1,75.10-6

	Khối lượng riêng, kg/m3
	     ≤ 1 050

	Nồng độ chất rắn không hoà tan, kg/m3
	     ≤ 2,5

	Nồng độ chất rắn hoà tan, kg/m3
	     ≤ 50


Bảng A.2 - Biên độ dao động lớn nhất cho phép của các giá trị trung bình các đại lượng đo 
trong trường hợp quan trắc trực tiếp 

	Đại lượng đo
	Biên độ lớn nhất cho phép của các dao động

%

	Lưu lượng
	± 5

	Cột áp
	± 3

	Tốc độ quay
	± 3

	Công suất
	± 5

	Mô men
	± 5


Bảng A.3 - Giới hạn biến đổi các giá trị trung bình được đo lặp lại của cùng một đại lượng với độ tin cậy 95%
	Số bộ

số liệu đo
	Sự khác nhau lớn nhất cho phép giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất các giá trị trung bình của mỗi đại lượng

	
	Lưu lượng, cột áp, mô men, công suất
 %
	Tốc độ quay 
%

	3
	1,8
	1,0

	5
	3,5
	2,0

	7
	4,5
	2,7

	9
	5,8
	3,3


Bảng A.4 - Giới hạn lớn nhất cho phép của sai số đối với khảo nghiệm loại chính xác trong phòng thí nghiệm

	Đại lượng
	Giới hạn lớn nhất cho phép 
%

	Lưu lượng máy bơm
	± 0,5

	Tổng cột áp máy bơm
	± 1,0

	Công suất trên trục
	± 0,5

	Công suất thuỷ lực
	± 1,5

	Công suất điện
	± 0,5

	Tốc độ quay
	± 0,1

	Hiệu suất tổ máy
	± 3,0

	Hiệu suất máy bơm
	± 2,0


Bảng A.5 - Sai số cho phép của các phương pháp đo với độ tin cậy 95 %
	Phương pháp đo
	Mức sai số cho phép
%

	
	Loại khảo nghiệm

	
	Chính xác
	Kỹ thuật ở nhà máy và hiện trường

	1. Đo lưu lượng:
	
	

	a) Phương pháp đo trọng lượng
	Từ ± 0,1 đến ± 0,3
	Từ ± 0,5 đến ± 1,5

	b) Phương pháp đo thể tích
	Từ ± 0,1 đến ± 0,3
	-

	c) Phương pháp đo bằng máng:
	Từ ± 0,1 đến ± 0,3
	-

	- Lưu tốc kế tuabin
	Từ ± 0,3 đến ± 0,5
	Từ ± 0,5 đến ± 1,0

	- Lưu tốc kế điện từ
	± 0,5
	Từ ± 1,0 đến ± 1,5

	- Đo bằng đập tràn
	± 0,5
	Từ ± 1,0 đến ± 2,0

	- Phương pháp đo qua công trình đã được chuẩn hoá
	-
	Từ ± 1,0 đến ± 1,5

	2. Đo áp suất:
	
	

	a) Áp kế chất lỏng 
	Từ ± 0,2 đến ± 0,3
	± 1,0

	b) Áp kế dạng lò xo
	Từ ± 0,2 đến ± 0,3
	Từ ± 0,5 đến ± 1,0

	c) Thiết bị chuyển đổi áp suất
	-
	Từ ± 0,5 đến ± 1,0


Bảng A.6 – Dung sai của các thông số khảo nghiệm
	Đại lượng đo
	Giới hạn sai số lớn nhất cho phép

%

	Lưu lượng máy bơm
	± 1,5

	Tổng cột áp máy bơm
	± 1,0

	Công suất trên trục
	± 0,5

	Công suất thuỷ lực
	± 2,0

	Công suất điện
	± 0,5

	Tốc độ quay
	± 0,2

	Hiệu suất tổ máy
	± 5,0

	Hiệu suất máy bơm
	± 4,0


Phụ lục B
(Quy định)

Mẫu bảng ghi chép số liệu đo đạc

B.1
Mẫu bảng báo cáo số liệu đo đạc trực tiếp
Tên trạm bơm hoặc cơ sở sản xuất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Loại máy bơm :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ký hiệu :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . năm sản xuất : . . . . . . . . . . . . . .
	Điểm đo
	U

V
	I

A
	Cos(
	Nđ
kW
	M

kMm
	Nt

kW
	Qv

m3/s
	P

bar
	H

m
	Ntl

kW
	n

r/min
	NPHS

m
	t

oC
	(tm
%
	(đc
%
	(b
%

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Các đặc điểm của máy bơm, điều kiện làm việc của máy bơm trong lúc tiến hành khảo nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Phụ trách khảo nghiệm
Ký tên (ghi rõ họ và tên)
	……….ngày ......... tháng ……….năm 20…..
Các thành viên tham gia khảo nghiệm
Ký tên (ghi rõ họ và tên)
1)

2)

3)

4)

5)


B.2   Mẫu bảng báo cáo số liệu đo đạc đã tính toán và quy đổi về tốc độ quay danh nghĩa

n = ………….r/min
	Điểm đo
	U

V
	I

A
	Cos(
	Nđ
kW
	M

kNm
	Nt

kW
	Qv

m3/s
	P

bar
	H

m
	Ntl

kW
	NPHS

m
	t

oC
	(tm
%
	(đc
%
	(b
%

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ trách khảo nghiệm

Ký tên (ghi rõ họ và tên)
	……….ngày ......... tháng ……….năm 20…..

Người tính toán
Ký tên (ghi rõ họ và tên)



CHÚ THÍCH:
U  là hiệu điện thế của nguồn, V;

V  là cường độ dòng điện, A ;
Cos (  là hệ số sử dụng tải của động cơ điện;
Nđ  là công suất của động cơ, W hoặc kW;
M  là mô men trên trục bơm,  N.m hoặc kN.m;
Nt  là công suất trên trục bơm, W hoặc kW;

Qv  là lưu lượng thể tích, m3/s;

P  là áp suất, bar;

H  là cột áp của máy bơm, m;

Ntl  là công suất ra của máy bơm (công suất thủy lực), W hoặc kW;
n  là tốc độ quay của trục bơm,  r/min;
NPHS  là cột áp hút hiệu dụng, m;
t  là nhiệt độ của nước bơm;
(tm  là hiệu suất của tổ máy bơm và động cơ, %;
(đc  là hiệu suất của động cơ điện, %;
(b  là hiệu suất của máy bơm, %.
Phụ lục C
(Tham khảo)

Sơ đồ bố trí thiết bị khảo nghiệm máy bơm

[image: image42.emf]


[image: image43.emf]



[image: image44.emf]


[image: image45.emf]



[image: image46.emf]



[image: image47.emf]

         [image: image48.emf]


[image: image49.emf]

                   [image: image50.emf]


a)  Thành dầy                                            b) Thành mỏng    
                   CHÚ THÍCH:  

                  Yêu cầu lỗ đo áp có d từ 3 mm đến 6 mm hay d = 0,8D; L = 2,5.d; r < d/4

Hình C.6 - Bố trí lỗ đo áp




CHÚ DẪN:
a)  là đo lưu lượng bằng lưu lượng kế điện từ trường  trên ống xả đặt ngang và đứng;
b)  là chi tiết lưỡi đo lưu lượng bằng máng;
c)  là yêu cầu phần dẫn dòng khi đo lưu lượng bằng máng tràn.
Hình C.7 – Sơ đồ vị trí đặt lưu lượng kế điện từ trường trên ống xả
và sơ đồ bố trí đo lưu lượng bằng máng tràn 



TCVN                                                    TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

















Hình C.3 – Đo cột áp máy bơm hướng trục đặt đứng








Hình C.2 - Đo cột áp máy bơm ly tâm trục ngang sử dụng áp kế vi sai





Hình C.4 - Đo cột áp máy bơm chìm











Lưu lượng kế điện từ trường








TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                   TCVN 8639 :  2011








Hình C.5 - Đo cột áp máy bơm hướng trục đặt ngang dùng áp kế 


có mặt cắt lối vào 1-1 là mặt thoáng bề hút











Bốn lỗ đo áp đối xứng





Hướng dòng chảy








Hướng dòng chảy





Phần dòng chảy ổn định định





Phần dẫn dòng





Hướng dòng chảy 





Hướng dòng chảy





Phần nắn dòng





         c)





                   b)





                                                            a) 





�





Hình C.1 - Đo cột áp máy bơm ly tâm trục ngang sử dụng chân không kế và áp kế








H1 = � EMBED Equation.3  ���





 H2  = � EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








2
1

_1311577079.unknown

_1329390172.unknown

_1329398090.unknown

_1329634154.unknown

_1329634224.unknown

_1330105729.unknown

_1351423738.unknown

_1351434079.unknown

_1330141030.unknown

_1329634334.unknown

_1329634460.unknown

_1329633537.unknown

_1329561775.unknown

_1329561924.unknown

_1329398484.unknown

_1329391941.unknown

_1329394964.unknown

_1329390398.unknown

_1311590064.unknown

_1317784497.unknown

_1317817980.unknown

_1322927112.unknown

_1322935706.unknown

_1317784525.unknown

_1317784438.unknown

_1317784461.unknown

_1317750161.unknown

_1317783490.unknown

_1314510535.unknown

_1311578713.unknown

_1311578773.unknown

_1311578659.unknown

_1311578602.unknown

_1311505930.unknown

_1311506929.unknown

_1311576367.unknown

_1311506883.unknown

_1311505727.unknown

_1311505793.unknown

_1311505899.unknown

_1311505669.unknown

